## 项目总体情况
项目名称 | XXXX | 项目地址 | 填写格式：省+市
填表日期 | 2026-05-12 | 填表人/联系方式 | 许睦/18607201355
整体情况概述 | 该项目涉及1个制冷站，共包括7台冷水机组，6台冷却泵，6台冷冻泵，5台冷却塔，全年耗电量约1047.7347万kWh。
特殊情况说明（选填） | 例如：描述一下制冷站房的需要特殊注意的地方，比如主机运行规律/末端的温湿度要求等。举例如下： 1、冷冻水主要是用来除湿，客户要求7-9℃（因为这个范围除湿效果好），先除湿再通过蒸汽加热到环境温度27℃。末端有转轮除湿机。 2、3月-11月开2台机，其余时间不开。白天9点开机，晚上9点关机。 3、水泵冷却塔配置了变频器，但未使用，目前人工进行手动调频。
调研指引：
1、各设备的铭牌参数，水泵是否变频？冷却塔是否变频？要注意变频的设备都有哪几个。若配置有变频器，需询问一下目前的变频调节是人工调频？还是有变频控制逻辑，是怎样调频的？实际运行的频率范围？
2、现场是否有上位机系统？站房有没有群控柜？柜内是PLC还是DDC？请提供对应控制器的系列型号（拍照）、需要让运维人员把冷机冷冻侧、冷却侧进出水温度调出来拍照。如有上位机系统的，要调看上位机系统上机房的组态图，确定上面供回水主管的传感器、流量计等分布情况；
3、询问运维人员，夏季、冬季、过渡性季节都是怎么开关机的，开哪几台机、每天开多少小时。举例：当开2台主机时，水泵怎么开？冷却塔怎么开？
4、要到过去一年当中的逐月耗电量数据，用于节能评估分析；注意，一定要拿到的整个制冷站房的耗电量，不要含空调末端的耗电量！
5、冷却塔主要看内部填料是否结垢严重、塔和塔之间有没有连通管，是在什么位置设置了电动阀门？阀门目前有没有做联动控制？
6、冷机的冷冻侧进出水、冷却侧进出管上面是否有电动阀门？阀门目前有没有做联动控制？
7、现阶段机房制冷系统是否存在什么运行的问题需要解决？末端的车间环境温湿度是否有特殊要求？温度要控制在多少？湿度要控制在多少？即了解一下空调在生产上的工艺要求。另外，末端的空调形式是风机盘管还是组合式空调箱，还是其他？
8、详细内容，请查见下一附表“冷站”！
8、冷机的冷冻水1-12月的出水
系统为二次泵系统，冷机由螺杆机和离心机组成，冷冻水一次泵、冷却水泵75kW系列已变频，其他冷冻泵、冷却水泵、冷塔均未变频、变频水泵根据末端供水压力由管理人员手动设定。 机房建设是分批建设的，冷却塔按批次分为三组互不联通；冷冻水一次泵汇流管、二次泵汇流管、回水管联通。 机房群控系统只能实现简单的远程启停操作，不具备对冷站设备自动调节供能。 冷站主要供能给末端风柜和PCW（设备）用

## 冷站（多个冷站请分开多个sheet填写）
站房名称 |  |  |  |  | 填写说明 | 除标注“选填” 的内容外，需完整填写该表格
一、基本情况
空调用途 （选框勾选） |  |  |  |  | 空调保障类型 （选框勾选）
| 其他情况： | [5 empty] | 其他类型：
车间环境要求 | 温度？？，湿度？？没具体要求，对机组的出水温度做了设定，超过就报警 |  |  |  | 工艺冷却水要求（选填） |  | 冬天供水温度25，回水温度28-29，夏天供水温度32-33，回水温度36-37 | [6 empty] | 是
二、设备清单 | [13 empty] | 否
冷机 | 类型 | 品牌 | 型号 |  | 台数 | 制冷量/kW | 功率/kW | COP | 制造年份 | 备注
| 螺杆 | 约克 | YEWS170HA50E |  | 1 | 584 | 106.4 |  | 2012.8 | 4#
| 离心机 | 约克 | YKGDEVP95CSG/RU22 |  | 1 | 2814 | 512.2 |  | 2013.09 | 7#
| 螺杆 | 约克 | YSEAEXS45CIE/22 |  | 1 | 1230 | 228 |  | 2013.10 | 8#
| 螺杆 | 约克 | YSEAEXS45CIE/22 |  | 1 | 1230 | 228 |  | 2013.10 | 9#
| 离心机 | 约克 | YKFBFAH65CTF |  | 1 | 2814 | 512.2 |  | 2003.12 | 10#
| 离心机 | 约克 | YKGDEVP95CSG/BC22BER |  | 1 | 2812 | 512.2 |  | 2018.07 | 11#
| 变频离心机 | 克莱门特 | CCS 0800-INV |  | 1 | 2812 | 512 |  | 2021.02 | 12#
冷却泵 | 类型 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h | 功率/kW | 扬程/m | 变频/工频 | 备注
[5 empty] | 1 | 93m³/h | 11kw | 28m | 工频 | 4#
[5 empty] | 1 | 600m³/h | 55kw | 28m | 工频 | 7#
[5 empty] | 1 | 262m³/h | 30KW | 28m | 工频 | 8#
[5 empty] | 1 | 262m³/h | 30KW | 28m | 工频 | 9#
[5 empty] | 1 | 660m³/h | 75KW | 28m | 工频 | 10#
[5 empty] | 1 | 660m³/h | 75KW | 28m | 工频 | 11#
冷冻泵 | 类型 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h | 功率/kW | 扬程/m | 变频/工频 | 备注
[5 empty] | 1 | 72m³/h | 7.5KW | 18m | 工频 | 4#
[5 empty] | 1 | 500m³/h | 37KW | 16m | 工频 | 7#
[5 empty] | 1 | 230m³/h | 18.5KW | 18m | 工频 | 8#
[5 empty] | 1 | 230m³/h | 18.5KW | 18m | 工频 | 9#
[5 empty] | 1 | 550m³/h | 45KW | 20m | 工频 | 10#
[5 empty] | 1 | 550m³/h | 45KW | 20m | 工频 | 11#
| 类型 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h | 功率/kW | 扬程/m | 变频/工频 | 备注
|  | 格兰富 |  |  | 1 | 550m³/h | 75KW | 32m | 工频 | 1#冷冻2次泵
|  | 格兰富 |  |  | 1 | 550m³/h | 75KW | 32m | 工频 | 2#冷冻2次泵
冷冻水二次泵 |  | 浙江中龙 |  |  | 1 | 160m³/h | 22KW | 32m | 工频 | 3#冷冻2次泵
|  | 浙江中龙 |  |  | 1 | 160m³/h | 22KW | 32m | 工频 | 4#冷冻2次泵
|  | 浙江中龙 |  |  | 1 | 160m³/h | 22KW | 32m | 工频 | 5#冷冻2次泵
|  | 六安江淮 |  |  | 1 | 550m³/h | 75KW | 32m | 工频 | 6#冷冻2次泵
|  | 上海凯泉 |  |  | 1 | 550m³/h | 75KW | 32m | 工频 | 7#冷冻2次泵
冷却塔 | 序号 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 冷却风量m³/h | 每台冷却塔 风机数量 | 单台风机 功率/kW | 变频/工频 | 备注 | 处理水量
| 1#冷却塔 | 港康明 | MK-600BIL |  | 1 |  |  | 7.5KW×2 | 工频 | 4、7、8、9#冷水机用 | 600m³/h
| 2#冷却塔 | 港康明 | MK-1400BIL |  | 1 |  |  | 22KW×2 | 工频 |  | 1400m³/h
| 3#冷却塔 | 广康明 | HMKIV-800L |  | 1 |  |  | 5.5KW×4 | 工频 | 10、11#冷水机用 | 800m³/h
| 4#冷却塔 | 广康明 | HMKIV-800L |  | 1 |  |  | 5.5KW×4 | 工频 |  | 800m³/h
| 5#冷却塔 | 君菱 | RT-750L/3A |  | 1 |  |  | 7.5KW×3 | 工频 | 12#冷水机用 | 750m³/h
| 6#冷却塔 | 港康明 | MK-375BIL |  | 1 |  |  | 4KW×3 | 工频 | 空压机 | 375m³/h
电动阀门 | 电动阀位置 | 是否有电动阀 | 电动阀门数量 |  | 可正常运行的数量 |  | 详细情况描述
| 冷机冷却侧 | 是 |  |  |  |  | 示例:冷机冷却水入口管路处安装有电动阀
| 冷机冷冻侧 | 是 |  |  |  |  | 示例:冷机冷冻水入口管路处安装有电动阀
| 冷却塔 | 是 |  |  |  |  | 示例:每组冷却塔进水管路处有2个支路，每个支路1个电动阀
三、冷站运行情况
冷站功能现状 （选框勾选） |  |  | 设备启停方式 （选框勾选） |  | 冷机
水泵
冷机通讯接口 （选框勾选） |  |  | 末端设备数量 （选框勾选） |  |  |  |  | 台 | 车间温湿度已采集到上位机
台
[8 empty] | 台 | 送回风温湿度已采集到上位机
[8 empty] | 台 |  |  | 有回水温度采集
四、设备运行规律
月份 | 备注 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷机运行台数 | / | 4、12 | 4、12 | 8、12 | 7、12 | 7、8、12 | 7、8、11、12、 | 7、8、9、11、12、 | 7、8、9、11、12、 | 7、8、9、11、12、 | 7、9、12 | 7、12 | 8、12
冷机供水温度/°C | / | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃
冷却泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围及常开频率值 | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ
冷却侧供回水温差/℃ | 填写大致的范围及常值 | 28℃-32℃ | 28℃-32℃ | 28℃-32℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 28℃-32℃ | 28℃-32℃
冷冻泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围及常开频率值 | 工频 | 工频 | 工频 | 工频 | 工频 | 工频 | 工频 | 工频 | 工频 | 工频 | 工频 | 工频
冷冻侧供回水温差/℃ | 填写大致的范围及常值 | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃ | 9℃-13.2℃
冷却塔运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围及常开频率值 | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ | 工频50HZ
冷却塔出水温度/℃ | 填写大致的范围及常开值 | 28℃-32℃ | 28℃-32℃ | 28℃-32℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 32℃-36℃ | 28℃-32℃ | 28℃-32℃
五、用电情况统计
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 综合 电单价：0.6967元/度
整个冷站/万kWh （冷机+冷冻泵+冷却泵+冷却塔） | 497460.3125 | 409314.7728 | 694839.4869 | 770756.4536 | 868350.8692 | 1055347.9142 | 1446202.445 | 1395368.842 | 1105476.1078 | 808129.8257 | 757428.2475 | 668672.0899 | 10477347.367
冷冻机 | 316611 | 257228 | 462003 | 511518 | 574361 | 706157 | 974293 | 952138 | 741073 | 518833 | 475056 | 411061.3 | 6900332.3
冷冻水泵 | 118879 | 97080 | 124891 | 115615 | 116815 | 150284 | 200154 | 179840 | 154531 | 143799 | 147251 | 129878.1 | 1679017.1
冷却水泵 | 52016 | 44828 | 90850 | 108709 | 131998 | 157645 | 223945 | 213791 | 166790 | 105363 | 105718 | 104120.7 | 1505773.7
冷却塔 | 2958 | 2072 | 4833 | 14649 | 18949 | 17155 | 18875 | 18578 | 15868 | 10820 | 6609 | 2315 | 133681
中温水泵 | 2260 | 4234 | 5689 | 13123 | 18244 | 14263 | 15594 | 18004 | 16664 | 21535 | 15582 | 14883 | 160075
六、照片、图纸、运行数据清单
序号 | 描述 |  |  |  |  | 要求 | 备注
1 | 系统界面照片（上位机组态图 or 触摸屏组态图） |  |  |  |  | 须提供 | 若无上位机和集控柜，可不提供
2 | 各设备铭牌照片 |  |  |  |  | 须提供 | 冷机、水泵、冷却塔
3 | 制冷系统流程图 |  |  |  |  | 须提供 | 用于分析站房各设备的流程关系
用于生产车间供冷
用于办公楼供冷
其他情况（请说明）
保障生产工艺（水冷却）
保障环境舒适（空气温度）
其他类型（请说明）
有上位机（电脑远程监控）
无上位机但有集控柜触摸屏画面
无上位机、无集控柜触摸屏画面
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机
冷机无通讯接口，没法远程控制
冷机有通讯接口，但是没装通讯卡
冷机有通讯接口，已安装通讯卡（但是被占用了）
冷机有通讯接口，接口自带有通讯
AHU（空气处理机组/风柜）
FCU（风机盘管）
转轮除湿机
FFU+干盘管
是
否
是
否

## 附图
1、系统界面照片（上位机 or 触摸屏）
2、冷水站房整体照片
3、是否有管路系统图或者站房的设计施工图等

## 冷冻站铭牌
安装区域 |  | 制冷设备类型 | 型号 | 台数 | 制冷剂类型 | 额定充注量（kg） | 铭牌照片
动力站 | 4 | 冷水机组 | YEWS170HA50E | 1 | R134a | 130 | =DISPIMG("ID_231AC368BE1545B19761EEDCF97468CC",1)
动力站 | 7 | 冷水机组 | YKGDEVP95CSG/RU22 | 1 | R135a | 575 | =DISPIMG("ID_8DECE783799949229481847F6A7BF9A3",1)
动力站 | 8 | 冷水机组 | YSEAEXS45CIE/22 | 1 | R22 | 735 | =DISPIMG("ID_AD095FAE90C145A189D9081749D4A274",1)
动力站 | 9 | 冷水机组 | YSEAEXS45CIE/23 | 1 | R23 | 735 | =DISPIMG("ID_B3688DDD0676458E884885B8E73E3D88",1)
动力站 | 10 | 冷水机组 | YKFBFAH65CTF | 1 | R135a | 916 | =DISPIMG("ID_2810F3D5B26F4BEC85113063DCCFBF88",1)
动力站 | 11 | 冷水机组 | YKGDEVP95CSG/BC22BER | 1 | R135a | 576 | =DISPIMG("ID_EB94A688408E4D63B217A53D9D5AD61C",1)
动力站 | 12 | 冷水机组 | CCS 0800-INV | 1 | R135a | 730 | =DISPIMG("ID_989821F6CA01428A98A3F886C7A02F8D",1)

## 风柜及冷冻水阀
风柜冷冻水阀开度统计表 -2025.12
序 | 厂房 | 风柜编号 | 品牌 | 功率 （KW） | 对应区域 | 风柜安装位置 | 级别 | 风机频率（HZ） | 冷冻水阀门开度（%） | 备 注
1 | 厂房一 | 1# | 麦克维尔 | 45 | 万级镀膜2线+靶材存放区域 | 厂房一2楼大风柜房 | 万级 | 35 | 30
2 |  | 2# | 麦克维尔 | 11 | 百级镀膜1-7线区域。 | 厂房一2楼大风柜房 | 百级 | 自动调节 | 自动调节 | 参数未调整
3 |  | 3# | 麦克维尔 | 45 | 万级镀膜3/4线区域( 停机) | 厂房一2楼大风柜房 | 万级 | 停机 | 0
4 |  | 4# | 麦克维尔 | 45 | 万级镀膜5线区域 | 厂房一2楼大风柜房 | 万级 | 35 | 30
5 |  | 5# | 麦克维尔 | 45 | 万级镀膜6/7线区域 | 厂房一2楼大风柜房 | 万级 | 35 | 30
6 |  | 6# | 麦克维尔 | 30 | 中央物流7线至反洗1线清洗机过道区域。 | 厂房一2楼大风柜房 | 万级 | 35 | 30
7 |  | 9# | 麦克维尔 | 30 | 模组 | 厂房一2楼大风柜房 | 万级 | 停机 | 0
8 |  | 10# | 麦克维尔 | 30 | 万级镀膜1/8/9线区域 | 厂房一2楼小风柜房 | 万级 | 35 | 0 | 根据现场生产情况开关
9 |  | 11# | 麦克维尔 | 30 | 镀膜8、9线(未启用) | 厂房一2楼小风柜房 | 万级 | 停机 | 0
10 |  | 12# | 麦克维尔 | 30 | 镀膜10、11线 | 厂房一2楼小风柜房 | 万级 | 35 | 30
11 |  | 13# | 麦克维尔 | 30 | 中央物流5线至2线清洗机区域+镀膜8线清洗机区域+更衣室 | 厂房一2楼小风柜房 | 万级 | 35 | 30
12 |  | 14# | 麦克维尔 | 30 | 钢化质检室+8线超声波+切磨质检室 | 厂房一2楼小风柜房 | 万级 | 35 | 0
13 |  | 15# | 麦克维尔 | 7.5 | 镀膜百级(8.9线百级) | 厂房一2楼小风柜房 | 百级 | 自动调节 | 自动调节 | 参数未调整
14 | 厂房二 | 16# | 麦克维尔 | 45 | 厂房二1楼 | 厂房二2楼风柜房 | 百级 | 35 | 30
15 |  | 17# | 麦克维尔 | 30 | 厂房二2楼 | 厂房二2楼风柜房 | 百级 | 停机 | 0
16 | 玻璃黄光 | 18# | 约克 | 75 | 黄光1-6线、9、10线，玻璃黄光（停运） | 厂房一2楼大风柜房 | 百级 | 停机 | 0
17 |  | 19# | 约克 | 55 | 黄光7、8线 | 厂房一2楼 玻璃黄光厕所旁 | 百级 | 35 | 30 | 定时开关（7点开，19点关）
18 |  | 20# | 约克 | 75 | 刻蚀线区域（停机） | 厂房一2楼小风柜房 | 百级 | 停机 | 0
19 | 厂房三 风柜 | 21# | 麦克维尔 | 18.5 | AG出料区域（AG1） | AG风柜房（靠污水站侧） | 千级 | 35 | 0
20 |  | 22# | 上海特灵 | 37 | AG线中间段（AG2）停机 | AG风柜房（靠污水站侧） | 千级 | 停机 | 0
21 |  | 23# | 麦克维尔 | 30 | AG线入料段（AG3） | AG风柜房（靠污水站侧） | 千级 | 停机 | 0
22 |  | 24# | 天加 | 22 | 盖板、丝印区域 | 盖板风柜房（厂方三气罐房） | 千级 | 停机 | 暂时无法关闭 | 阀门故障，需要维修
23 |  | 25# | 思科 | 18.5 | 丝印二、三线（150K新车间丝印新车间） | 厂房3南门，风柜房 | 千级 | 30 | 0
24 |  | 26# | 思科 | 22 | AG三、四线 | 厂房3南门，风柜房 | 千级 | 35 | 0 | AG三四线开时开启风柜， 开关前报备动力站
25 | 厂房三 百级 | 1 | 广发 |  | 丝印一线百级区（50K丝印区域干盘管） | 厂房三 | 百级 | 设定23℃，冷冻水比例阀开度自动调节
26 |  | 2 | 炬宏 |  | 丝印二、三线百级区（150K丝印区域干盘管） | 厂房三 | 百级 | 冷冻水总阀手动关闭