## 【2】按冷站电量数据
节能量测算与评估表
测算说明： 1、该测算表适用于仅有冷站逐月电量数据的情况； 2、该表格需填写各设备运行规律和电量占比情况、冷却水额定温差、冷却泵最小允许运行频率，冷冻水额定温差、冷冻水最小允许运行频率、项目所属地区、电费单价等数据（表格中橙色字段）； 3、该表计算结果仅用于技术和商务方案参考，不可作为最后结算评估值； | [5 empty] | 项目地区 |  | 冷却水额定温差（℃） |  | 5 | 冷机能耗占比 |  |  | 65% | 100%
[6 empty] | 华北 |  | 冷却泵最小频率（Hz） |  | 35 | 冷却泵能耗占比 |  |  | 20% |  | 华南
[8 empty] | 冷冻水额定温差（℃） |  | 5 | 冷冻泵能耗占比 |  |  | 10% |  | 华东
[8 empty] | 冷冻泵最小频率（Hz） |  | 35 | 冷却塔能耗占比 |  |  | 5% |  | 华中
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |  | 西南
| 冷机能耗（万kWh） | 13.5166 | 13.0822 | 15.451 | 16.146 | 32.3045 | 33.9768 | 36.5118 | 37.3533 | 33.9768 | 16.4182 | 14.4378 | 13.5166 | 276.6916 |  | 西北
| 用户供水设定温度（℃） | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 华北
| 预计供水温度（℃） | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13
| 冷机预计节能量（万kWh） | 2.1627 | 2.0931 | 2.1631 | 1.9375 | 3.2304 | 2.0386 | 2.1907 | 2.2412 | 3.3977 | 1.9702 | 2.0213 | 2.1627 | 27.6092 | 9.978% |  | 6.486%
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 4.159 | 4.0253 | 4.7542 | 4.968 | 9.9398 | 10.4544 | 11.2344 | 11.4933 | 10.4544 | 5.0518 | 4.4424 | 4.159 | 85.1359
| 用户设定运行频率（Hz） | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38
| 冷却侧供回水温差（℃） | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
| 预计设定频率（Hz） | 40.5 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 39.6 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0.96308 | 2.3751 | 2.0327 | 2.1242 | 0 | 2.4209 | 2.6015 | 0 | 4.47 | 2.16 | 2.6212 | 0.77289 | 22.5414 | 26.48% |  | 5.295%
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 2.0795 | 2.0126 | 2.3771 | 2.484 | 4.9699 | 5.2272 | 5.6172 | 5.7467 | 5.2272 | 2.5259 | 2.2212 | 2.0795 | 42.5679
| 用户设定运行频率（Hz） | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 冷冻侧供回水温差（℃） | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
| 预计设定频率（Hz） | 45 | 35 | 40 | 35.2 | 35 | 35 | 45 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0.48154 | 1.1875 | 1.0164 | 1.0621 | 2.9324 | 0.97141 | 1.3008 | 0 | 2.235 | 1.08 | 1.3106 | 1.227 | 14.8046 | 34.78% |  | 3.478%
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 1.0397 | 1.0063 | 1.1885 | 1.242 | 2.485 | 2.6136 | 2.8086 | 2.8733 | 2.6136 | 1.2629 | 1.1106 | 1.0397 | 21.284
| 用户冷却塔出水温度（℃） | 22 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26
| 预计冷却塔出水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25.2396 | 27.7886 | 27.0484 | 21.1827 | 21 | 21 | 21
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0.20275 | 0.19623 | 0.6953 | 0.72657 | 3.392 | 1.4068 | 1.2111 | 1.6538 | 3.4745 | 1.7239 | 1.0828 | 1.0137 | 16.7795 | 6.064% |  | 3.942%
冷站 | 总能耗（万kWh） | 20.7948 | 20.1264 | 23.7708 | 24.84 | 49.6992 | 52.272 | 56.172 | 57.4666 | 52.272 | 25.2588 | 22.212 | 20.7948 | 425.6794
| 冷站预计节能量（万kWh） | 3.81 | 5.852 | 5.9075 | 5.8503 | 9.5549 | 6.8377 | 7.3041 | 3.895 | 13.5771 | 6.934 | 7.0359 | 5.1763 | 81.7348
| 冷站节能率 | 1月: 19.2%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.8; 35 9月: 节省费用（万元/年）; 冷却塔能耗占比 11月: 65.3878
|  | 18.32% | 29.08% | 24.85% | 23.55% | 19.23% | 13.08% | 13% | 6.778% | 25.97% | 27.45% | 31.68% | 24.89%
Note on L3: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L4: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz
Note on L5: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L6: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz

## 全国主要城市气象情况
城市 | 参数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
广州 | 平均温度 | 14.7 | 19.5 | 21.7 | 24.1 | 29.1 | 28.6 | 30.3 | 29 | 30 | 24.4 | 20.4 | 16.4
| 相对湿度 | 54.1 | 69.5 | 76.5 | 77.9 | 77.1 | 83.1 | 76.1 | 83.1 | 76.3 | 75.2 | 63.9 | 63.7
| 湿球温度 | 9.9264 | 16.0372 | 18.9184 | 21.3339 | 25.9102 | 26.2407 | 26.89 | 26.6213 | 26.6386 | 21.2704 | 16.1459 | 12.5389
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21 | 23.4184 | 25.8339 | 30.4102 | 30.7407 | 31.39 | 31.1213 | 31.1386 | 25.7704 | 21 | 21
上海 | 平均温度 | 6.6 | 5.8 | 13.3 | 17.1 | 20.2 | 26.1 | 31.1 | 31 | 24.3 | 18.8 | 16.1 | 6.4
| 相对湿度 | 71 | 65 | 69 | 66 | 68 | 79 | 73 | 73 | 78 | 71 | 80 | 61
| 湿球温度 | 4.3158 | 3.0742 | 10.3088 | 13.4377 | 16.4897 | 23.3502 | 27.1709 | 27.0784 | 21.5338 | 15.5758 | 14.0608 | 3.2874
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27.8502 | 31.6709 | 31.5784 | 26.0338 | 21 | 21 | 21
武汉 | 平均温度 | 4.7 | 4.9 | 14.1 | 18.4 | 21.2 | 27.7 | 30.1 | 31.3 | 25.1 | 17.6 | 14.2 | 4.6
| 相对湿度 | 85 | 79 | 78 | 72 | 76 | 78 | 77 | 67 | 62 | 73 | 80 | 67
| 湿球温度 | 3.7133 | 3.3961 | 11.9746 | 15.3249 | 18.3921 | 24.7214 | 26.8325 | 26.3955 | 20.0606 | 14.701 | 12.2707 | 2.1345
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22.8921 | 29.2214 | 31.3325 | 30.8955 | 24.5606 | 21 | 21 | 21
成都 | 平均温度 | 7.5 | 7 | 16.8 | 18.1 | 20.6 | 25.5 | 28.4 | 29.9 | 21.2 | 17.7 | 15 | 7.1
| 相对湿度 | 84 | 81 | 70 | 73 | 77 | 79 | 71 | 69 | 85 | 81 | 78 | 76
| 湿球温度 | 6.2981 | 5.5583 | 13.6249 | 15.1633 | 17.9508 | 22.7862 | 24.3826 | 25.4484 | 19.4258 | 15.6749 | 12.819 | 5.2153
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22.4508 | 27.2862 | 28.8826 | 29.9484 | 23.9258 | 21 | 21 | 21
西安 | 平均温度 | 2.4 | 3.9 | 13 | 17.6 | 21 | 28.4 | 27.4 | 27.8 | 21.3 | 13.8 | 9.5 | 2.2
| 相对湿度 | 67 | 56 | 52 | 49 | 53 | 48 | 68 | 68 | 70 | 76 | 76 | 49
| 湿球温度 | 0.10313 | 0.65765 | 8.2296 | 11.7567 | 15.1739 | 20.5172 | 23.0232 | 23.386 | 17.7447 | 11.4905 | 7.4674 | -1.3149
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25.0172 | 27.5232 | 27.886 | 22.2447 | 21 | 21 | 21
济南 | 平均温度 | 1.3 | 2.8 | 10.4 | 17.3 | 22 | 28 | 26.6 | 26.4 | 22.6 | 14.6 | 10.6 | 0.6
| 相对湿度 | 56 | 37 | 47 | 45 | 41 | 51 | 75 | 71 | 54 | 55 | 58 | 37
| 湿球温度 | -1.6593 | -1.5573 | 5.5045 | 10.9768 | 14.1513 | 20.7396 | 23.2886 | 22.5484 | 16.6827 | 9.9438 | 6.7633 | -3.3416
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25.2396 | 27.7886 | 27.0484 | 21.1827 | 21 | 21 | 21