## 【1】按冷站电量数据-上限
节能量测算与评估表
测算说明： 1、该测算表适用于仅有冷站逐月电量数据的情况； 2、该表格需填写各设备运行规律和电量占比情况、冷却水额定温差、冷却泵最小允许运行频率，冷冻水额定温差、冷冻水最小允许运行频率、项目所属地区、电费单价等数据（表格中橙色字段）； 3、该表计算结果仅用于技术和商务方案参考，不可作为最后结算评估值； | [5 empty] | 项目地区 |  | 冷却水额定温差（℃） |  | 5 | 冷机能耗占比 |  |  | 68% | 100%
[8 empty] | 冷却泵最小频率（Hz） |  | 35 | 冷却泵能耗占比 |  |  | 17% |  | 华南
[8 empty] | 冷冻水额定温差（℃） |  | 5 | 冷冻泵能耗占比 |  |  | 10% |  | 华东
[8 empty] | 冷冻泵最小频率（Hz） |  | 35 | 冷却塔能耗占比 |  |  | 5% |  | 华中
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |  | 西南
| 冷机能耗（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 西北
| 用户供水设定温度（℃） | [14 empty] | 华北
| 预计供水温度（℃） | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
| 冷机预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户设定运行频率（Hz）
冷却侧供回水温差（℃）
| 预计设定频率（Hz） | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户设定运行频率（Hz）
冷冻侧供回水温差（℃）
| 预计设定频率（Hz） | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户冷却塔出水温度（℃）
| 预计冷却塔出水温度（℃） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
冷站 | 总能耗（万kWh） | [12 empty] | 0
| 冷站预计节能量（万kWh） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 冷站节能率 | 1月: #DIV/0!; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.8; 35 9月: 节省费用（万元/年）; 冷却塔能耗占比 11月: #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on L3: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L4: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz
Note on L5: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L6: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz

## 【2】按冷站电量数据-下限
节能量测算与评估表
测算说明： 1、该测算表适用于仅有冷站逐月电量数据的情况； 2、该表格需填写各设备运行规律和电量占比情况、冷却水额定温差、冷却泵最小允许运行频率，冷冻水额定温差、冷冻水最小允许运行频率、项目所属地区、电费单价等数据（表格中橙色字段）； 3、该表计算结果仅用于技术和商务方案参考，不可作为最后结算评估值； | [5 empty] | 项目地区 |  | 冷却水额定温差（℃） |  | 5 | 冷机能耗占比 |  |  | 70% | 100%
[8 empty] | 冷却泵最小频率（Hz） |  | 38 | 冷却泵能耗占比 |  |  | 15% |  | 华南
[8 empty] | 冷冻水额定温差（℃） |  | 5 | 冷冻泵能耗占比 |  |  | 10% |  | 华东
[8 empty] | 冷冻泵最小频率（Hz） |  | 38 | 冷却塔能耗占比 |  |  | 5% |  | 华中
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |  | 西南
| 冷机能耗（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 西北
| 用户供水设定温度（℃） | [14 empty] | 华北
| 预计供水温度（℃） | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
| 冷机预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户设定运行频率（Hz）
冷却侧供回水温差（℃）
| 预计设定频率（Hz） | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户设定运行频率（Hz）
冷冻侧供回水温差（℃）
| 预计设定频率（Hz） | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户冷却塔出水温度（℃）
预计冷却塔出水温度（℃） | bar: 1月 to 冷却塔能耗占比 12月
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
冷站 | 总能耗（万kWh） | [12 empty] | 0
| 冷站预计节能量（万kWh） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 冷站节能率 | 1月: #DIV/0!; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.8; 38 9月: 节省费用（万元/年）; 冷却塔能耗占比 11月: #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on L3: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L4: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz
Note on L5: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L6: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz

## 全国主要城市气象情况
城市 | 参数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
广州 | 平均温度 | 14.7 | 19.5 | 21.7 | 24.1 | 29.1 | 28.6 | 30.3 | 29 | 30 | 24.4 | 20.4 | 16.4
| 相对湿度 | 54.1 | 69.5 | 76.5 | 77.9 | 77.1 | 83.1 | 76.1 | 83.1 | 76.3 | 75.2 | 63.9 | 63.7
| 湿球温度 | 9.9264 | 17.5372 | 18.9184 | 21.3339 | 25.9102 | 26.2407 | 26.89 | 26.6213 | 26.6386 | 21.2704 | 18.1459 | 12.5389
| 冷却塔出水温度 | 21 | 22.0372 | 23.4184 | 25.8339 | 30.4102 | 30.7407 | 31.39 | 31.1213 | 31.1386 | 25.7704 | 22.6459 | 21
上海 | 平均温度 | 6.6 | 5.8 | 13.3 | 17.1 | 20.2 | 26.1 | 31.1 | 31 | 24.3 | 18.8 | 16.1 | 6.4
| 相对湿度 | 71 | 65 | 69 | 66 | 68 | 79 | 73 | 73 | 78 | 71 | 80 | 61
| 湿球温度 | 4.3158 | 3.0742 | 10.3088 | 13.4377 | 16.4897 | 23.3502 | 27.1709 | 27.0784 | 21.5338 | 15.5758 | 14.0608 | 3.2874
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.8 | 22.5 | 24.2 | 26.1 | 27.85 | 31.67 | 31.58 | 26.03 | 24.3 | 22.6 | 21
武汉 | 平均温度 | 4.7 | 4.9 | 14.1 | 18.4 | 21.2 | 27.7 | 30.1 | 31.3 | 25.1 | 17.6 | 14.2 | 4.6
| 相对湿度 | 85 | 79 | 78 | 72 | 76 | 78 | 77 | 67 | 62 | 73 | 80 | 67
| 湿球温度 | 3.7133 | 3.3961 | 11.9746 | 15.3249 | 18.3921 | 24.7214 | 26.8325 | 26.3955 | 20.0606 | 14.701 | 12.2707 | 2.1345
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.45 | 21.92 | 22.4 | 22.89 | 29.22 | 31.33 | 30.9 | 24.56 | 23.35 | 22.15 | 21
成都 | 平均温度 | 7.5 | 7 | 16.8 | 18.1 | 20.6 | 25.5 | 28.4 | 29.9 | 21.2 | 17.7 | 15 | 7.1
| 相对湿度 | 84 | 81 | 70 | 73 | 77 | 79 | 71 | 69 | 85 | 81 | 78 | 76
| 湿球温度 | 6.2981 | 5.5583 | 13.6249 | 15.1633 | 17.9508 | 22.7862 | 24.3826 | 25.4484 | 19.4258 | 15.6749 | 12.819 | 5.2153
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.35 | 21.75 | 22.1 | 22.45 | 27.29 | 28.88 | 29.95 | 23.93 | 22.8 | 21.7 | 21
西安 | 平均温度 | 2.4 | 3.9 | 13 | 17.6 | 21 | 28.4 | 27.4 | 27.8 | 21.3 | 13.8 | 9.5 | 2.2
| 相对湿度 | 67 | 56 | 52 | 49 | 53 | 48 | 68 | 68 | 70 | 76 | 76 | 49
| 湿球温度 | 0.10313 | 0.65765 | 8.2296 | 11.7567 | 15.1739 | 20.5172 | 23.0232 | 23.386 | 17.7447 | 11.4905 | 7.4674 | -1.3149
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.7 | 22.3 | 23.65 | 24.4 | 25.02 | 27.52 | 27.89 | 22.24 | 21.8 | 21.4 | 21
济南 | 平均温度 | 1.3 | 2.8 | 10.4 | 17.3 | 22 | 28 | 26.6 | 26.4 | 22.6 | 14.6 | 10.6 | 0.6
| 相对湿度 | 56 | 37 | 47 | 45 | 41 | 51 | 75 | 71 | 54 | 55 | 58 | 37
| 湿球温度 | -1.6593 | -1.5573 | 5.5045 | 10.9768 | 14.1513 | 20.7396 | 23.2886 | 22.5484 | 16.6827 | 9.9438 | 6.7633 | -3.3416
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.65 | 22.4 | 23.35 | 24.5 | 25.24 | 27.79 | 27.05 | 21.18 | 21.12 | 21.05 | 21