## 项目总体情况
项目名称 | 和光同程光伏科技（宜宾）有限公司 | 项目地址 | 四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋
填表日期 | 2024.8.28 | 填表人/联系方式 | 15184344541
整体情况概述 | 该项目涉及一个制冷站（一二期），共包括16台冷水机组，19台冷却泵，34台冷冻泵（一次二次泵），热水泵8台，40台冷却塔，全年耗电量约11000万kW.h。
特殊情况说明（选填） | 示例：该项目两个冷站共用1套冷却水系统，冷却水泵、冷却塔共用。

## 1#冷站
站房名称 |  | 冷冻站 |  |  | 填写说明
一、基本情况
空调用途 |  |  |  |  | 空调保障类型
| 其他情况：配电室供冷，化学品房供冷 | [5 empty] | 其他类型：
车间环境要求 | 温度23±2，湿度55±5 |  |  |  | 工艺冷却水要求（选填） |  | 供水温度14，回水温度18 | [7 empty] | 是
二、设备清单 | [14 empty] | 否
冷机 | 类型（选填） | 品牌 | 型号 |  | 台数 | 制冷量/kW | 功率/kW | COP | 制造年份 | 备注
| 离心式低温定频冰机 | 约克 | YKV2W4K75DKH/AP22DERL |  | 3 | 9494 | 1653kw | 5.74 | 2023.6
| 离心式低温变频冰机 | 约克 | YKV1W4K75DKH/AP22BFRL |  | 3 | 9494 | 1665kw | 5.7 | 2023.6
| 离心式中温单冷变频冰机 | 约克 | YKU1U3K45DJH/ED22BFRL |  | 2 | 9845 | 1536kw | 6.41 | 2023.7 |  |  |  |  | 工频
| 离心式热回收定频冰机 | 约克 | YKS787K45DHH/DH22BERL |  | 4 | 9138 | 1355 | 6.74 | 2023.7
| 离心式热回收变频冰机 | 约克 | YKS787K45DHH/DH22BFRL |  | 4 | 9138 | 1406 | 6.5 | 2023.6
冷却泵 | 类型（选填） | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 功率/kW | 扬程/m（选填） | 变频/工频 | 备注
| 离心式 | 滨特尔 |  |  | 16 | 2045 | 220 | 28 | 变频
冷冻泵 | 类型（选填） | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 功率/kW | 扬程/m（选填） | 变频/工频 | 备注
| 离心式（低温一次泵） | 滨特尔 |  |  | 6 | 1467 | 132 | 25 | 变频
| 离心式（低温二次泵） | 滨特尔 |  |  | 7 | 1467 | 250 | 50 | 变频
| 离心式（中温一次泵） | 滨特尔 |  |  | 10 | 1524 | 132 | 25 | 变频
| 离心式（中温二次泵） | 滨特尔 |  |  | 11 | 1524 | 280 | 50 | 变频
| 离心式（热水泵） | 滨特尔 |  |  | 8 | 1232 | 250 | 55 | 变频
冷却塔 | 序号 | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 每台冷却塔 风机数量 | 单台风机 功率/kW | 变频/工频 | 备注
| 冷却塔 | 览讯 |  |  | 40 | 1150 | 5 | 55 | 工频
电动阀门 | 电动阀位置 | 是否有电动阀 | 电动阀门数量 |  | 可正常运行的数量 |  | 详细情况描述（选填）
| 冷机冷却侧 | 是 | 2 |  | 2 |  | 冰机冷却水出水一个电动阀，旁通电动阀冬季调节热水温度
| 冷机冷冻侧 | 是 | 1 |  | 1 |  | 热水出水设计电动阀，无相应控制点手动控制
| 冷却塔 | 否 | 0 |  | 0 |  | 设计无电动阀
三、冷站运行情况
冷站功能现状 |  |  |  |  | 设备启停方式 |  | 冷机
水泵
四、设备运行规律
月份 | 备注 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷机运行台数 | / |  |  |  |  | 5+8 | 4+8 | 4+5 | 3+5
冷机供水温度/°C | / |  |  |  |  | 7.5+13.5 | 7.5+13.5 | 7.5+13.5 | 7.5+13.5
冷却泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 |  |  |  |  | 40~45 | 40~45 | 40~45 | 40~45
冷却侧供回水温差/℃ | 可填写大致的范围 |  |  |  |  | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6
冷冻泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 |  |  |  |  | 25~40 | 25~40 | 25~40 | 25~40
冷冻侧供回水温差/℃ | 可填写大致的范围 |  |  |  |  | 5~6.5 | 5~6.5 | 5~6.5 | 5~6.5
冷却塔运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50
冷却塔出水温度/℃ | 可填写大致的范围 |  |  |  |  | 26~32 | 26~32 | 26~32 | 26~32
五、用电情况统计
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷站/万kWh |  |  |  |  | 1431万 | 1188万 | 885万 | 972万
冷机/万kWh（选填） |  |  |  |  | 1080万 | 930万 | 648万 | 720万
冷却泵/万kWh（选填） |  |  |  |  | 144万 | 90万 | 84万 | 96万
冷冻泵/万kWh（选填） |  |  |  |  | 123万 | 93万 | 90万 | 96万
冷却塔/万kWh（选填） |  |  |  |  | 84万 | 75万 | 63万 | 60万
六、照片、图纸、运行数据清单
序号 | 描述 |  |  |  |  | 要求 | 备注
1 | 系统界面照片（上位机组态图 or 触摸屏组态图） |  |  |  |  | 必须提供 | 若无上位机和集控柜，可不提供
2 | 各设备铭牌照片 |  |  |  |  | 必须提供 | 至少包括所有冷机的铭牌
3 | 管路系统图或者站房的设计施工图等 |  |  |  |  | 选择提供
4 | 具体运行数据：典型工况下冷冻水、冷却水的供回水温度、压力、流量等参数的趋势图或数据表，主机电流、开关机情况趋势图或数据表等详细运行数据 |  |  |  |  | 选择提供
用于生产车间供冷
用于办公楼供冷
其他情况（请说明）
保障生产工艺（水冷却）
保障环境舒适（空气温度）
其他类型（请说明）
有上位机（电脑远程监控）
无上位机但有集控柜触摸屏画面
无上位机、无集控柜触摸屏画面
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机

## 2#冷站
站房名称 |  |  |  |  | 填写说明 | 除标注“选填” 或“选择提供”的内容外，需完整填写该表格
一、基本情况
空调用途 |  |  |  |  | 空调保障类型
| 其他情况： | [5 empty] | 其他类型：
车间环境要求 | 示例：温度23±2，湿度40±10 |  |  |  | 工艺冷却水要求（选填） |  | 示例：供水温度13，回水温度18 | [7 empty] | 是
二、设备清单 | [14 empty] | 否
冷机 | 类型（选填） | 品牌 | 型号 |  | 台数 | 制冷量/kW | 功率/kW | COP | 制造年份 | 备注
| 示例:离心式 | 麦克维尔 | WSC126MBHN06 |  | 2 | 3867 | 633 | 6.1 | 2011
工频
冷却泵 | 类型（选填） | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 功率/kW | 扬程/m（选填） | 变频/工频 | 备注
| 示例:离心式 | 凯泉 | KQSN300-M13/313 |  | 3 | 785 | 75 | 22 | 变频
冷冻泵 | 类型（选填） | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 功率/kW | 扬程/m（选填） | 变频/工频 | 备注
| 示例:离心式 | 双轮 | 300RK1000-50B |  | 3 | 890 | 160 | 40 | 变频
冷却塔 | 序号 | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 每台冷却塔 风机数量 | 单台风机 功率/kW | 变频/工频 | 备注
| 示例:1#塔 | 新菱 | SC900L |  | 5 | 1500 | 4 | 15 | 工频
电动阀门 | 电动阀位置 | 是否有电动阀 | 电动阀门数量 |  | 可正常运行的数量 |  | 电动阀门位置描述 |  | 备注
| 冷机冷却侧 | 是 | 2 |  | 2 |  | 示例:冷机冷却水入口处
| 冷机冷冻侧 | 是 | 2 |  | 2 |  | 示例:冷机冷冻水入口处
| 冷却塔 | 否 | 0 |  | 0 |  | 示例:冷机冷冻水入口处
三、冷站运行情况
冷站功能现状 |  |  |  |  | 设备启停方式 |  | 冷机
水泵
四、设备运行规律
月份 | 备注 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷机运行台数 | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
冷机供水温度/°C | / | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9
冷却泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
冷却侧供回水温差/℃ | 可填写大致的范围 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
冷冻泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45~50 | 45 | 50 | 50 | 45~50 | 45~50 | 40~45 | 40~45
冷冻侧供回水温差/℃ | 可填写大致的范围 | 3 | 3 | 3~4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
冷却塔运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45~50 | 45 | 45~50 | 45~50 | 45~50 | 45~50 | 45~50 | 45~50
冷却塔出水温度/℃ | 可填写大致的范围 | 22 | 22~24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 25 | 23
五、用电情况统计
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷站/万kWh
冷机/万kWh（选填）
冷却泵/万kWh（选填）
冷冻泵/万kWh（选填）
冷却塔/万kWh（选填）
六、照片、图纸、运行数据清单
序号 | 描述 |  |  |  |  | 要求 | 备注
1 | 系统界面照片（上位机组态图 or 触摸屏组态图） |  |  |  |  | 必须提供 | 若无上位机和集控柜，可不提供
2 | 各设备铭牌照片 |  |  |  |  | 必须提供 | 至少包括所有冷机的铭牌
3 | 管路系统图或者站房的设计施工图等 |  |  |  |  | 选择提供
4 | 具体运行数据：典型工况下冷冻水、冷却水的供回水温度、压力、流量等参数的趋势图或数据表，主机电流、开关机情况趋势图或数据表等详细运行数据 |  |  |  |  | 选择提供
用于生产车间供冷
用于办公楼供冷
其他情况（请说明）
保障生产工艺（水冷却）
保障环境舒适（空气温度）
其他类型（请说明）
有上位机（电脑远程监控）
无上位机但有集控柜触摸屏画面
无上位机、无集控柜触摸屏画面
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机

## 附图示例
1、系统界面照片（上位机 or 触摸屏）
2、冷水站房整体照片
3、是否有管路系统图或者站房的设计施工图等