## 项目总体情况
项目名称 | XXXX | 项目地址
填表日期 | 20XX/ XX/ XX | 填表人/联系方式 | XXX / 147XXXXXXX1
整体情况概述 | 该项目涉及XX个制冷站，共包括XX台冷水机组，XX台冷却泵，XX台冷冻泵，XX台冷却塔，全年耗电量约XX万kWh。
特殊情况说明（选填） | 例如：描述一下制冷站房的需要特殊注意的地方，比如主机运行规律/末端的温湿度要求等。举例如下： 1、冷冻水主要是用来除湿，客户要求7-9℃（因为这个范围除湿效果好），先除湿再通过蒸汽加热到环境温度27℃。末端有转轮除湿机。 2、3月-11月开2台机，其余时间不开。白天9点开机，晚上9点关机。 3、水泵冷却塔配置了变频器，但未使用，目前人工进行手动调频。
调研指引：
1、各设备的铭牌参数，水泵是否变频？冷却塔是否变频？要注意变频的设备都有哪几个。若配置有变频器，需询问一下目前的变频调节是人工调频？还是有变频控制逻辑，是怎样调频的？实际运行的频率范围？
2、现场是否有上位机系统？站房有没有群控柜？柜内是PLC还是DDC？请提供对应控制器的系列型号（拍照）、需要让运维人员把冷机冷冻侧、冷却侧进出水温度调出来拍照。如有上位机系统的，要调看上位机系统上机房的组态图，确定上面供回水主管的传感器、流量计等分布情况；
3、询问运维人员，夏季、冬季、过渡性季节都是怎么开关机的，开哪几台机、每天开多少小时。举例：当开2台主机时，水泵怎么开？冷却塔怎么开？
4、要到过去一年当中的逐月耗电量数据，用于节能评估分析；注意，一定要拿到的整个制冷站房的耗电量，不要含空调末端的耗电量！
5、冷却塔主要看内部填料是否结垢严重、塔和塔之间有没有连通管，是在什么位置设置了电动阀门？阀门目前有没有做联动控制？
6、冷机的冷冻侧进出水、冷却侧进出管上面是否有电动阀门？阀门目前有没有做联动控制？
7、现阶段机房制冷系统是否存在什么运行的问题需要解决？末端的车间环境温湿度是否有特殊要求？温度要控制在多少？湿度要控制在多少？即了解一下空调在生产上的工艺要求。另外，末端的空调形式是风机盘管还是组合式空调箱，还是其他？
8、详细内容，请查见下一附表“冷站”！
8、冷机的冷冻水1-12月的出水

## 冷站
站房名称 |  | 广西华创空调节能项目 |  |  | 填写说明 | 除标注“选填” 的内容外，需完整填写该表格
一、基本情况
空调用途 （选框勾选） |  |  |  |  | 空调保障类型 （选框勾选）
| 其他情况： | [5 empty] | 其他类型：
车间环境要求 | 温度15-25℃，湿度≤55%、≤65%。 |  |  |  | 工艺冷却水要求（选填） |  | 供水温度？？，回水温度？？ | [9 empty] | 是
二、设备清单 | [16 empty] | 否
冷机 | 类型 | 品牌 | 型号 |  | 台数 | 制冷量/kW | 功率/kW | COP | 制造年份 | 备注
| 一厂 | 特灵 | CVHG1100 |  | 1 | 3868(1100)kW(TONS） | 612 | 6.35 | 2021-10-29 | 工频 | 1#站房
|  | 特灵 | CVHG1100 |  | 1 | 3868(1100)kW(TONS） | 612 | 6.35 | 2021-10-29 | 工频
|  | 特灵 | CVHF1070 |  | 1 | 3868(1100)kW(TONS) | 634 | 6.1 | 2022-08-31 | 变频 | 2#站房
|  | 特灵 | CVHF910 |  | 1 | 3340(950)kW(TONS) | 561 | 5.96 | 2021-11-01 | 变频 | [5 empty] | 【4-6-6-8】*2
| 二厂 | 特灵 | CVHG1100 |  | 1 | 3868(1100)kW(TONS） | 612 | 6.35 | 2021-10-29 | 工频 | 3#站房
|  | 特灵 | CVHG1100 |  | 1 | 3868(1100)kW(TONS） | 653 | 6.26 | 2017-11-03 | 工频（置换）
|  | 特灵 | CVHF1070 |  | 1 | 3868(1100)kW(TONS) | 634 | 6.1 | 2022-08-31 | 变频 | 4#站房 |  |  |  | 工频
|  | 特灵 | CVHF910 |  | 1 | 3340(950)kW(TONS) | 561 | 5.96 | 2021-11-01 | 变频
冷却泵 | 类型 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h | 功率/kW | 扬程/m | 变频/工频 | 备注
| 一厂 | 西门子电机（中国)有限公司 | YVE2-280M-4 |  | 3 | 800 | 90 | 28 | 变频 | 额定扭矩：573N.m | 1#站房
|  | 西门子电机（中国)有限公司 | YVE2-280M-4 |  | 3 | 800 | 90 | 28 | 变频 | 额定扭矩：573N.m | 2#站房
| 二厂 | 西门子电机（中国)有限公司 | YVE2-280M-4 |  | 3 | 800 | 90 | 28 | 变频 | 额定扭矩：573N.m | 3#站房
|  | 西门子电机（中国)有限公司 | YVE2-280M-4 |  | 3 | 800 | 90 | 28 | 变频 | 额定扭矩：573N.m | 4#站房
冷冻泵 | 类型 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h | 功率/kW | 扬程/m | 变频/工频 | 备注
| 一厂 | 西门子电机（中国)有限公司 | YVE2-280M-4 |  | 3 | 800 | 90 | 28 | 变频 | 额定扭矩：573N.m | 1#站房
|  | 西门子电机（中国)有限公司 | YVE2-280M-4 |  | 3 | 800 | 90 | 28 | 变频 | 额定扭矩：573N.m | 2#站房
| 二厂 | 西门子电机（中国)有限公司 | YVE2-280M-4 |  | 3 | 800 | 90 | 28 | 变频 | 额定扭矩：573N.m | 3#站房
|  | 西门子电机（中国)有限公司 | YVE2-280M-4 |  | 3 | 800 | 90 | 28 | 变频 | 额定扭矩：573N.m | 4#站房
冷却塔 | 序号 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 冷却风量m³/h | 每台冷却塔 风机数量 | 单台风机 功率/kW | 变频/工频 | 备注
| 一厂 | 浙江东杰冷却塔有限公司 | / |  | 1 |  | 4 | 15 | 变频 |  | 1#站房
|  | 浙江东杰冷却塔有限公司 | / |  | 1 |  | 4 | 15 | 变频 |  | 2#站房
| 二厂 | 浙江东杰冷却塔有限公司 | / |  | 1 |  | 4 | 15 | 变频 |  | 3#站房
|  | 浙江东杰冷却塔有限公司 | / |  | 1 |  | 4 | 15 | 变频 |  | 4#站房
电动阀门 | 电动阀位置 | 是否有电动阀 | 电动阀门数量 |  | 可正常运行的数量 |  | 详细情况描述
| 冷机冷却侧 | 否 | / |  | / |  | 示例:冷机冷却水入口管路处安装有电动阀
| 冷机冷冻侧 | 是 | 1 |  | 1 |  | 示例:冷机冷冻水入口管路处安装有电动阀
| 冷却塔 | 否 | / |  | / |  | 示例:每组冷却塔进水管路处有2个支路，每个支路1个电动阀
三、冷站运行情况
冷站功能现状 （选框勾选） |  |  | 设备启停方式 （选框勾选） |  | 冷机
水泵
冷机通讯接口 （选框勾选） |  |  | 末端设备数量 （选框勾选） |  |  |  |  | 台 | 车间温湿度已采集到上位机
台
[8 empty] | 台 | 送回风温湿度已采集到上位机
台
四、设备运行规律
月份 | 备注 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷机运行台数 | / | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  |  | 2
冷机供水温度/°C | / | 7 |  | 7 |  | 6.5/6 |  | 6.5/6 |  | 7/6.5 |  |  | 7
冷却泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围及常开频率值 | 35-40HZ |  | 35-40HZ |  | 40-45HZ |  | 45-50HZ |  | 45-50HZ |  |  | 35-40HZ
冷却侧供回水温差/℃ | 填写大致的范围及常值 | 3-4℃ |  | 3-4℃ |  | 3-4℃ |  | 3-4℃ |  | 3-4℃ |  |  | 3-4℃
冷冻泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围及常开频率值 | 35-40HZ |  | 35-40HZ |  | 40-45HZ |  | 45-50HZ |  | 45-50HZ |  |  | 35-40HZ
冷冻侧供回水温差/℃ | 填写大致的范围及常值 | 3℃ |  | 3℃ |  | 3℃ |  | 5℃ |  | 5℃ |  |  | 3℃
冷却塔运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围及常开频率值 | 0HZ |  | 35HZ |  | 40HZ |  | 50HZ |  | 50HZ |  |  | 35HZ
冷却塔出水温度/℃ | 填写大致的范围及常开值 | 18-23℃ |  | 20-26℃ |  | 24-32℃ |  | 26-34℃ |  | 27-35℃ |  |  | 20-27℃
五、用电情况统计
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 综合 电单价：
整个冷站/万kWh （冷机+冷冻泵+冷却泵+冷却塔） | 147.9 | 186.21 | 242.54 | 325.48 | 394.5 | 326.3 | 287.1 | 317.09 | 320.52 | 275.18 | 214.63 | 180.11 | 0.4元 | 3217.56
六、照片、图纸、运行数据清单
序号 | 描述 |  |  |  |  | 要求 | 备注
1 | 系统界面照片（上位机组态图 or 触摸屏组态图） |  |  |  |  | 须提供 | 若无上位机和集控柜，可不提供
2 | 各设备铭牌照片 |  |  |  |  | 须提供 | 冷机、水泵、冷却塔
3 | 制冷系统流程图 |  |  |  |  | 须提供 | 用于分析站房各设备的流程关系
用于生产车间供冷
用于办公楼供冷
其他情况（请说明）
保障生产工艺（水冷却）
保障环境舒适（空气温度）
其他类型（请说明）
有上位机（电脑远程监控）
无上位机但有集控柜触摸屏画面
无上位机、无集控柜触摸屏画面
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机
冷机无通讯接口，没法远程控制
冷机有通讯接口，但是没装通讯卡
冷机有通讯接口，已安装通讯卡（但是被占用了）
冷机有通讯接口，接口自带有通讯
AHU（空气处理机组/风柜）
FCU（风机盘管）
转轮除湿机
FFU+干盘管
是
否
是
否

## 附图
1、系统界面照片（上位机 or 触摸屏）
2、冷水站房整体照片
3、是否有管路系统图或者站房的设计施工图等