## 项目总体情况
项目名称 | 仁合益康汇泽药业空调系统智控 | 项目地址
填表日期 |  | 填表人/联系方式 | XXX / 178XXXXXXX1
整体情况概述 | 该项目涉及1个制冷站，共包括2台冷水机组，4台冷却泵，4台冷冻泵，2台冷却塔，全年耗电量约XX万kWh。
特殊情况说明（选填） | 示例：该项目两个冷站共用1套冷却水系统，冷却水泵、冷却塔共用。
调研指引：
1、各设备的铭牌参数，水泵是否变频？冷却塔是否变频？要注意变频的设备都有哪几个。若配置有变频器，需询问一下目前的变频调节是人工调频？还是有变频控制逻辑，是怎样调频的？实际运行的频率范围？
2、现场是否有上位机系统？需要让运维人员把冷机冷冻侧、冷却侧进出水温度调出来拍照。如有上位机系统的，要调看上位机系统上机房的组态图，确定上面供回水主管的传感器、流量计等分布情况；
3、询问运维人员，夏季、冬季、过渡性季节都是怎么开关机的，开哪几台机、每天开多少小时。举例：当开2台主机时，水泵怎么开？冷却塔怎么开？
4、要到过去一年当中的逐月耗电量数据，用节能评估分析；注意，一定要拿到的整个制冷站房的耗电量，不要含空调末端的耗电量！
5、冷却塔主要看内部填料是否结垢严重、塔和塔之间有没有连通管，是在什么位置设置了电动阀门？阀门目前有没有做联动控制？
6、冷机的冷冻侧进出水、冷却侧进出管上面是否有电动阀门？阀门目前有没有做联动控制？
7、现阶段机房制冷系统是否存在什么运行的问题需要解决？末端的车间环境温湿度是否有特殊要求？温度要控制在多少？湿度要控制在多少？即了解一下空调在生产上的工艺要求。
8、详细内容，请查见下一附表“冷站”！

## 冷站
站房名称 |  |  |  |  | 填写说明 | 除标注“选填” 或“选择提供”的内容外，需完整填写该表格
一、基本情况
空调用途 |  |  |  |  | 空调保障类型
| 其他情况： | [5 empty] | 其他类型：
车间环境要求 | 示例：温度18℃-26℃，湿度45%-65% |  |  |  | 工艺冷却水要求（选填） |  | 示例：供水温度8，回水温度13 |  |  |  |  | 22±4℃ | 55±10% |  | 是
二、设备清单 | [14 empty] | 否
冷机 | 类型（选填） | 品牌 | 型号 |  | 台数 | 制冷量/kW | 功率/kW | COP | 制造年份 | 备注
| 变频离心式制冷机 | 顿汉布什 | DCLCDVX900H |  | 1 | 3164 | 499 | 6.34 | 2023.07 |  |  | 899.6304
| 变频螺杆式制冷机 | 顿汉布什 | WCFX50TRVEH |  | 1 | 1444.3 | 228.9 | 6.31 | 2023.07 |  |  | 410.6625
工频
冷却泵 | 类型（选填） | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 功率/kW | 扬程/m（选填） | 变频/工频 | 备注
| 端式离心泵 | 上海连城 | SLW300-315 |  | 2 | 750 | 90 |  | 变频
| 双吸泵 | 上海连城 | SLOW350-380 |  | 2 | 1500 | 160 | 28 | 变频
冷冻泵 | 类型（选填） | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 功率/kW | 扬程/m（选填） | 变频/工频 | 备注
| 端式离心泵 | 上海连城 | SLW200-400(I) |  | 2 | 460 | 75 |  | 变频
| 端式离心泵 | 上海连城 | SLW300-400（I） |  | 2 | 980 | 160 | 50 | 变频
电动阀门 | 电动阀位置 | 是否有电动阀 | 电动阀门数量 |  | 可正常运行的数量 |  | 详细情况描述（选填）
| 冷机冷却侧 | 是 | 1 |  | 未投用（手动控制） |  | 示例:冷机冷却水入口管路处安装有电动阀
| 冷机冷冻侧 | 是 | 2 |  | 未投用（手动控制） |  | 示例:冷机冷冻水入口管路处安装有电动阀
| 冷却塔 | 是 | 4 |  | 未投用（手动控制） |  | 示例:每组冷却塔进水管路处有2个支路，每个支路1个电动阀
三、冷站运行情况
冷站功能现状 |  |  |  |  | 设备启停方式 |  | 冷机
水泵
四、设备运行规律
月份 | 备注 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷机运行台数 | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
冷机供水温度/°C | / | 27.1 | 27.7 | 31.1 | 29 | 26.1 | 24.5 | 37.3 | 34.9 | 32.9
冷却泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
冷却侧供回水温差/℃ | 可填写大致的范围 | 2.5 | 3.6 | 1 | 7 | 5.3 | 4.5 | 6 | 7 | 4
冷冻泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
冷冻侧供回水温差/℃ | 可填写大致的范围 | 4.1 | 1.5 | 1.2 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5
冷却塔运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 | N/A | N/A | N/A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
冷却塔出水温度/℃ | 可填写大致的范围 | 24.6 | 24.1 | 30.7 | 22.3 | 20.7 | 19.8 | 31.2 | 27.8 | 28.3
五、用电情况统计
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷站/万kWh | 1.4261 | 0.8135 | 6.2116 | 0.2993 | 12.5514 | 20.5892 | 38.1789 | 25.8814 | 32.0569
六、照片、图纸、运行数据清单
序号 | 描述 |  |  |  |  | 要求 | 备注
1 | 系统界面照片（上位机组态图 or 触摸屏组态图） |  |  |  |  | 须提供 | 若无上位机和集控柜，可不提供
2 | 各设备铭牌照片 |  |  |  |  | 须提供 | 至少包括所有冷机的铭牌
用于生产车间供冷
用于办公楼供冷
其他情况（请说明）
保障生产工艺（水冷却）
保障环境舒适（空气温度）
其他类型（请说明）
有上位机（电脑远程监控）
无上位机但有集控柜触摸屏画面
无上位机、无集控柜触摸屏画面
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机

## 附图示例
1、系统界面照片（上位机 or 触摸屏）
2、冷水站房整体照片
3、设备铭牌