## 项目总体情况
项目名称 |  | 项目地址
填表日期 |  | 填表人/联系方式
整体情况概述 | 该项目涉及 1 个制冷站，共包括 4 台冷水机组，6 台冷却泵， 15 台冷冻泵， 6 台冷却塔，全年耗电量约 万kWh。
特殊情况说明

## 1#冷站
站房名称 |  | 冷冻机房
一、基本情况
空调用途 （选择题） |  |  |  |  | 空调保障类型 （选择题）
| 其他情况： | [5 empty] | 其他类型：
车间环境要求 | 温度 22 ± 2 ，湿度 55 ± 10 |  |  |  | 工艺冷却水要求 |  | 供水温度 ，回水温度
二、设备清单
冷机 | 类型 | 品牌 | 型号 |  | 台数 | 制冷量/kW | 功率/kW | COP | 制造年份 | 备注
| 螺杆机 | 特灵螺杆机 | RTHDE3H3G3V |  | 2 | 1585 | 271.4 | 5.84 | 2022.8.25 |  | 554.75 | 450.6682
| 螺杆机 | 特灵螺杆机 | CVHF1300 |  | 2 | 4607 | 4607 | 6.8 | 2022.8.26 |  | 1612.45 | 1309.9232
工频
变频
冷却泵 | 位置 | 品牌 | 型号 |  | 台数 | 流量m³/h | 功率/kW | 扬程/m | 变频/工频 | 备注 |  |  |  |  | 二次泵额定流量 | 设定频率 | 二次实际流量 | 一次泵额定流量 | 设定频率 | 一次泵实际流量
|  | 格兰富 |  |  | 3 | 980 | 110 | 28 | 变频 |  |  |  | 一 车 间 |  | 760 | 40.4 | 614.1 | 550 | 44.9 | 493.9
|  | 格兰富 |  |  | 3 | 375 | 37 | 28 | 变频 |  |  | 1.1053 |  |  | 760 | 0 | 0 | 550 | 50 | 550
[12 empty] | 1357.4 |  |  | 760 | 48.9 | 743.3 | 550 | 45.5 | 500.5
[13 empty] | 二 车 间 |  | 760 | 0 | 0 | 265 | 49.9 | 264.5
[15 empty] | 760 | 43.7 | 664.2 | 265 | 49.9 | 264.5
冷冻泵 | 位置 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h | 功率/kW | 扬程/m | 变频/工频 | 备注 |  | 1228.1 |  |  | 760 | 37.1 | 563.9 | 265 | 50 | 265
|  | 格兰富 |  |  | 6 | 760 | 75 | 28 | 变频 | 二次泵 | 3555.2 |  | 质 检 车 间 |  | 550 | 46.6 | 512.6 | 一次侧合计 |  | 2338.4
|  | 格兰富 |  |  | 3 | 550 | 55 | 28 | 变频 | 二次泵 |  | 0.76313 |  |  | 550 | 0 | 0
|  | 格兰富 |  |  | 3 | 550 | 75 | 28 | 变频 | 一次泵 | 2347.2 | 937.2 |  |  | 550 | 38.6 | 424.6 |  |  | 1184.3
|  | 格兰富 |  |  | 3 | 265 | 18.5 | 18 | 变频 | 一次泵 |  |  |  |  | 二次侧合计 |  | 3522.7
冷却塔 | 序号 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 风量m³/h | 每台冷却塔 风机数量 | 单台风机 功率/kW | 变频/工频 | 备注
| 1 | 览讯 | HMK-650N-P*3 |  | 2 | 3600 | 3 | 22 | 变频
三、冷站运行情况
群控系统情况 （选择题） |  |  |  |  | 群控功能现状 （选择题）
系统启停方式 （选择题） | 冷机 |  |  |  | 冷机通讯接口 （选择题）
水泵
水泵与冷机的 对应关系 （选择题） | 冷却泵 |  |  |  | 水泵运行情况 （选择题） |  | 冷却泵 |  | 频率运行规律： 变频 40 Hz运行
其他情况：
| 冷冻泵 | [5 empty] | 冷冻泵 |  | 频率运行规律： 6 月~ 10 月设定 40 Hz，11 月~ 5 月设定 30 Hz
其他情况：
冷却塔运行情况 （选择题） |  |  | 冷却塔运行规律： 7 月~ 10 月开启 5 ~ 6 台， 11月~ 6 月开启 0 ~ 4台， 均为 工 频运行 |  | 电动阀门情况 （选择题）
末端设备数量 |  |  | 90台 |  |  |  | 35台 |  | FCU 463 个
四、冷机运行规律
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
运行台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
供水温度/°C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
五、用电情况统计
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷站
冷机
冷却泵
冷冻泵
冷却塔
六、照片、图纸、运行数据清单
序号 | 需求描述 |  |  |  |  | 备注
1 | 群控界面照片（上位机&触摸屏） |  |  |  |  | 以上信息尽量提供充分
2 | 冷水站房整体照片
3 | 运行冷机显示屏照片，包含负载、进出水温度（群控界面有也可以）
4 | 管路系统图或者站房的设计施工图等
5 | 具体运行数据：典型工况下冷冻水、冷却水的供回水温度、压力、流量等参数的趋势图或数据表，主机电流、开关机情况趋势图或数据表等详细运行数据
用于生产车间供冷
用于办公楼供冷
其他情况（请说明）
保障生产工艺（水冷却）
保障环境舒适（空气温度）
其他类型（请说明）
冷机无群控系统
冷机有群控系统，因故障或其他原因并未使用
冷机有群控系统，正常使用
值班室有监控上位机
集控柜触摸屏画面可进行控制
具备一健启停功能
具备冷机加减载功能
具备水泵自动变频功能
具备冷却塔加减塔功能
本地触摸屏开关机
远程开关机
本地控制柜开关
远程开关
冷机无通讯接口，没法远程控制
冷机有通讯接口，但是没装通讯卡
冷机有通讯接口，装了通讯卡（或自带有）
冷机有通讯接口，装了通讯卡（但是被占用了）
冷却泵并联后与冷机串联
冷却泵与冷机一对一串联
其他情况（请说明）
冷冻泵并联后与冷机连通
冷冻泵与冷机一对一串联
其他情况（请说明）
自动变频
手动设定
自动变频
手动设定
自动加减塔
手动设定冷却塔开启数量
无电动阀门
有电动阀门，但由于损坏等原因，无法正常使用
有电动阀门，可以远程开启和关闭
AHU（空气处理机组/风柜）
MAU（全新风机组）
其他
工频运行
自动变频
手动设定
工频运行
工频运行
用于生产车间供冷
用于办公楼供冷
其他情况（请说明）
保障生产工艺（水冷却）
保障环境舒适（空气温度）
其他类型（请说明）
冷机无群控系统
冷机有群控系统，因故障或其他原因并未使用
冷机有群控系统，正常使用
值班室有监控上位机
集控柜触摸屏画面可进行控制
具备一健启停功能
具备冷机加减载功能
具备水泵自动变频功能
具备冷却塔加减塔功能
本地触摸屏开关机
远程开关机
本地控制柜开关
远程开关
冷机无通讯接口，没法远程控制
冷机有通讯接口，但是没装通讯卡
冷机有通讯接口，装了通讯卡（或自带有）
冷机有通讯接口，装了通讯卡（但是被占用了）
冷却泵并联后与冷机串联
冷却泵与冷机一对一串联
其他情况（请说明）
冷冻泵并联后与冷机连通
冷冻泵与冷机一对一串联
其他情况（请说明）
自动变频
手动设定
自动变频
手动设定
自动加减塔
手动设定冷却塔开启数量
无电动阀门
有电动阀门，但由于损坏等原因，无法正常使用
有电动阀门，可以远程开启和关闭
AHU（空气处理机组/风柜）
MAU（全新风机组）
其他
工频运行
自动变频
手动设定
工频运行
工频运行
用于生产车间供冷
用于办公楼供冷
其他情况（请说明）
保障生产工艺（水冷却）
保障环境舒适（空气温度）
其他类型（请说明）
冷机无群控系统
冷机有群控系统，因故障或其他原因并未使用
冷机有群控系统，正常使用
值班室有监控上位机
集控柜触摸屏画面可进行控制
具备一健启停功能
具备冷机加减载功能
具备水泵自动变频功能
具备冷却塔加减塔功能
本地触摸屏开关机
远程开关机
本地控制柜开关
远程开关
冷机无通讯接口，没法远程控制
冷机有通讯接口，但是没装通讯卡
冷机有通讯接口，装了通讯卡（或自带有）
冷机有通讯接口，装了通讯卡（但是被占用了）
冷却泵并联后与冷机串联
冷却泵与冷机一对一串联
其他情况（请说明）
冷冻泵并联后与冷机连通
冷冻泵与冷机一对一串联
其他情况（请说明）
自动变频
手动设定
自动变频
手动设定
自动加减塔
手动设定冷却塔开启数量
无电动阀门
有电动阀门，但由于损坏等原因，无法正常使用
有电动阀门，可以远程开启和关闭
AHU（空气处理机组/风柜）
MAU（全新风机组）
其他
工频运行
自动变频
手动设定
工频运行
工频运行

## Sheet1
[9 empty] | 2023年 | [26 empty] | 2024年
| 柜号 | 抽屉号 | 编号 | 名称 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 2023-08-18 | 8月 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 9月 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 10月 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 11月 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 12月 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 1月 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2月 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 3月 | 合计
1# | AA106 | 抽屉柜B | 12WPR01-1 | 冷却塔控制箱1 | 51803 | 55701 | 60989 | 63156 | 11353 | 77459.88 | 85252.2 | 92960.2 | 102287 | 24827.12 | 107604 | 111467 | 116570 | 121732 | 14128 | 125986 | 131717 | 132256 | 134227 | 8241 | 134324 | 136304.0469 | 136665.125 | 137010.4219 | 137011.9844 | 2687.9844 | 137012.7656 | 137031.6719 | 137105.4688 | 137206.2656 | 137517.9062 | 505.1406 | 137738.5781 | 137766.9062 | 138341.8906 | 138729.7812 | 991.2031 | 138750.125 | 138814.1406 | 139099.6875 | 140048.1094 | 1297.9844
| AA107 | 抽屉柜A | 12WPR01-2 | 冷却塔控制箱2 | 66644 | 69834 | 75285 | 77325 | 10681 | 92015 | 99627.3 | 106843.56 | 115941 | 23926 | 119492 | 124046 | 127417 | 139469 | 19977 | 133764 | 137126 | 137202 | 138756 | 4992 | 138821 | 140111.2188 | 140282.8281 | 140398.5625 | 140400.4219 | 1579.4219 | 140401.3906 | 140404.9844 | 140411.4688 | 140417.9531 | 140424.5469 | 23.1562 | 140431.1406 | 140437.6875 | 140526.3594 | 140685.4844 | 254.3438 | 140696.2188 | 140886.0625 | 141478.9219 | 142444.0781 | 1747.8594
| AA108 | 抽屉柜D | 61WPB03 | 冷却水泵控制箱 | 111911 | 116949 | 125564 | 128773 | 16862 | 150518.46 | 155682.24 | 161913 | 165162 | 14643.54 | 167958 | 171096 | 174195 | 178575 | 10617 | 183575 | 185674 | 190786 | 198472 | 14897 | 205776 | 211918.3281 | 216159.6719 | 224012.8281 | 225631.9219 | 19855.9219 | 226447.3906 | 232128.8438 | 237798.0625 | 243493.875 | 247835.1719 | 21387.7812 | 252360.0156 | 258069.5469 | 265014.8438 | 268131.3125 | 15771.2969 | 270846 | 272344.875 | 276311.9062 | 282085.8125 | 11239.8125
|  | 抽屉柜F | 61WPB04 | 冷却水泵控制箱 | 122715 | 128171 | 137512 | 141007 | 18292 | 157322.4 | 167642 | 177598 | 188430 | 31107.6 | 197942 | 205324 | 213100 | 224901 | 26959 | 241882 | 257192 | 259529 | 265430 | 23548 | 265619 | 270478.8125 | 273684.7188 | 273741.125 | 273746.1562 | 8127.1562 | 273748.5625 | 273765.8438 | 273783.125 | 273800.0625 | 273843 | 94.4375 | 274860.125 | 274877.7812 | 276421.9375 | 280585.2188 | 5725.0938 | 280602.5 | 282770.2812 | 284689.8125 | 287258.9062 | 6656.4062
| AA109 | 抽屉柜D | 61WPB07 | 冷却水泵控制箱 | 90967 | 95080 | 102752 | 106527 | 15560 | 126616.2 | 136442.1 | 148408 | 164356 | 37739.8 | 179147 | 194199 | 20156 | 221499 | 42352 | 232438 | 239315 | 242376 | 248424 | 15986 | 265620 | 257344.4062 | 262009.9062 | 265693.7188 | 266876.4062 | 1256.4062 | 267460.7188 | 271496.8125 | 275793.0938 | 279856.0938 | 283807.9062 | 16347.1875 | 288665.8125 | 292594.2188 | 296528.7188 | 299998.5 | 11332.6875 | 306129.4062 | 309093.5 | 311767.5 | 314499 | 8369.5938
| AA110 | 抽屉柜A | C00H0001 | 离心式冷水机组 | 536872 | 578180 | 657379 | 682368 | 145496 | 793477.8 | 889976.6 | 990452.4 | 1090488 | 297010.2 | 1145583 | 1185072 | 1253452 | 1273592 | 128009 | 1367665 | 1429931 | 1439158 | 1451022 | 83357 | 1451289 | 1470871.25 | 1475802.375 | 1476261.625 | 1476323.625 | 25034.625 | 1476354.875 | 1476572 | 1476786 | 1477001.625 | 1477272.875 | 918 | 1481263.25 | 1481494.875 | 1488348.375 | 1499993.625 | 18730.375 | 1500221.625 | 1509040.875 | 1518177.25 | 1533496 | 33274.375
| AA112 | 抽屉柜A | C00H0002 | 离心式冷水机组 | 471372 | 507326 | 575670 | 598524 | 127152 | 695524.2 | 695524.8 | 695525.2 | 695525 | 0.8 | 695525 | 695525 | 695525 | 695525 | 0 | 695525 | 695525 | 695525 | 695525 | 0 | 695525 | 695528.8125 | 695529.1875 | 695529.625 | 695529.625 | 4.625 | 695529.625 | 695530 | 695530.4375 | 695530.8125 | 695531.1875 | 1.5625 | 695531.1875 | 695531.625 | 695532 | 695532.4375 | 1.25 | 695532.4375 | 695532.8125 | 695533.1875 | 695533.625 | 1.1875
2# | AA211 | 抽屉柜A | 61WPB05 | 冷冻水泵控制箱 | 55559 | 58489 | 63442 | 65309 | 9750 | 77902.95 | 81372.9 | 84725.04 | 85575 | 7672.05 | 86302 | 87110 | 88235 | 91658 | 5356 | 94938 | 96311 | 100404 | 107118 | 12180 | 114052 | 117869.5859 | 120381.3047 | 123684.5781 | 124632.6953 | 10580.6953 | 125106.5156 | 128414.9766 | 131740.7812 | 135057.1875 | 140297.1719 | 15190.6562 | 144488.2812 | 147791.7344 | 151302.9375 | 152956.2031 | 8467.9219 | 155483.2812 | 159233.7344 | 163982.2188 | 168498.75 | 13015.4688
3# | AA309 | 抽屉柜A | 61WPB02 | 冷却水泵控制箱 | 125796 | 131519 | 141028.32 | 144580 | 18784 | 164374.44 | 177607.5 | 190317.96 | 204198 | 39823.56 | 216427 | 228104 | 232982 | 250770 | 34343 | 253026 | 264740 | 267310 | 294234 | 41208 | 296202 | 298935.25 | 301975.5625 | 301986.9062 | 301990.2812 | 5788.2812 | 301991.9375 | 302003.4688 | 302015.0625 | 302026.4375 | 302037.625 | 45.6875 | 302049 | 302060.9062 | 302072.6562 | 302084.0625 | 35.0625 | 302095.625 | 302107.3438 | 302118.9062 | 302130.4375 | 34.8125
|  | 抽屉柜C | 61WPB01 | 冷冻水泵控制箱 | 91978 | 95966 | 102589.66 | 105060 | 13082 | 119510.04 | 128713.56 | 141011.1 | 157260 | 37749.96 | 171569 | 180413 | 193196 | 198278 | 26709 | 216269 | 231690 | 237871 | 241472 | 25203 | 261750 | 275676.25 | 281315.2812 | 285542.5312 | 290592.375 | 28842.375 | 293114.1562 | 310792.9375 | 328464.25 | 346136.1875 | 357721.5625 | 64607.4062 | 371399.1875 | 388173.375 | 398756.7812 | 409359.9688 | 37960.7812 | 418230.9688 | 434983.3438 | 452630.6562 | 470223.0312 | 51992.0625
|  | 抽屉柜D | 61WPB06 | 冷冻水泵控制箱 | 141254 | 148317 | 160484.28 | 165697 | 24443 | 200304.96 | 223075.92 | 244523.04 | 266293 | 65988.04 | 285170 | 305869 | 324945 | 342086 | 56916 | 353300 | 31777 | 364562 | 371192 | 17892 | 378030 | 383217 | 387744.375 | 392556.625 | 393744.0312 | 15714.0312 | 394326.75 | 398385.125 | 402912.125 | 407261.9062 | 410958.5 | 16631.75 | 416263.2188 | 420269.9062 | 424533.0312 | 428477.4062 | 12214.1875 | 435360.9688 | 439177.2188 | 443266.5625 | 447387.5 | 12026.5312
| AA310 | 抽屉柜D | C00H0012 | 螺杆冷水机组 | 271870 | 288737 | 317264.76 | 327969 | 56099 | 386951.04 | 387022.08 | 401363.4 | 401437 | 14485.96 | 401502 | 401574 | 405673 | 435261 | 33759 | 435330 | 435400 | 440582 | 455646 | 20316 | 455734 | 467757.5 | 473691.25 | 487222.6875 | 492048.875 | 36314.875 | 493939.9375 | 508864.2188 | 526172.0625 | 540183 | 541925.3125 | 47985.375 | 548589.375 | 560114.875 | 575919.25 | 583614.375 | 35025 | 602994 | 616528.8125 | 634167.125 | 650884.4375 | 47890.4375
|  | 抽屉柜D | C00H0012 | 螺杆冷水机组 | 226416 | 244125 | 273757.92 | 284806 | 58390 | 355944.12 | 396534.96 | 431786.76 | 470760 | 114815.88 | 491769 | 522012 | 550773 | 551282 | 59513 | 581470 | 594453 | 608041 | 626089 | 44619 | 654300 | 659419.25 | 660977.1875 | 661049.4375 | 661069.6875 | 6769.6875 | 661079.8125 | 661150 | 661220.0625 | 661289.4375 | 671247 | 10167.1875 | 681671.0625 | 681742.4375 | 683483.5625 | 685390.5625 | 3719.5 | 685461.25 | 685531.6875 | 688312.5625 | 695679 | 10217.75
5# | AA505 | 抽屉柜C | 61WPB08 | 车间二二次泵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505.76 | 14257.84 | 24319.04 | 34969 | 31463.24 | 42270 | 49059 | 57531 | 66633 | 24363 | 72737 | 77555 | 80490 | 86096 | 13359 | 90802 | 94166.0781 | 97969.9141 | 101512.1562 | 102506.9609 | 11704.9609 | 102997.6016 | 106306.6406 | 109712.6406 | 112922.7969 | 115604.2344 | 12606.6328 | 119250.2344 | 122288.3984 | 125370.9609 | 128125.4375 | 8875.2031 | 133138.2344 | 135604.9531 | 137927.6719 | 140100.875 | 6962.6406
6# | AA608 | 抽屉柜A | C00H0002 | 离心冷冻机组（南） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199829.2 | 287104 | 287104 | 33995 | 401106 | 426044 | 506697 | 472702 | 515018 | 558694 | 558892 | 578392 | 63374 | 579358 | 590008.4375 | 593160.8125 | 593374.4375 | 593434 | 14076 | 593463.1875 | 593668 | 593870.8125 | 594076.4375 | 594288.4375 | 825.25 | 594501.625 | 594721.625 | 594938 | 595151.625 | 650 | 595366.8125 | 595582 | 595794.4375 | 596003.1875 | 636.375
[9 empty] | 52.59 |  |  |  |  | 102.84 |  |  |  |  | 95.57 |  |  |  |  | 38.92 | [5 empty] | 18.83 | [5 empty] | 20.73 |  |  |  |  | 15.98 |  |  |  |  | 20.54 | 366
|  |  | 1 | 冷水机组 |  |  |  |  | 38.71 |  |  |  |  | 71.34 |  |  |  |  | 69.4 |  |  |  |  | 21.17 | [5 empty] | 8.22 | [5 empty] | 5.99 |  |  |  |  | 5.81 |  |  |  |  | 9.2 | 229.84
|  |  | 2 | 一次泵 |  |  |  |  | 4.73 |  |  |  |  | 11.14 |  |  |  |  | 8.9 |  |  |  |  | 5.53 | [5 empty] | 5.51 | [5 empty] | 9.64 |  |  |  |  | 5.86 |  |  |  |  | 7.7 | 59.01
|  |  | 3 | 车间二二次泵 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.15 |  |  |  |  | 2.44 |  |  |  |  | 1.34 | [5 empty] | 1.17 | [5 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  | 0.7 | 10.95
|  |  | 4 | 冷却泵 |  |  |  |  | 6.95 |  |  |  |  | 12.33 |  |  |  |  | 11.43 |  |  |  |  | 9.56 | [5 empty] | 3.5 | [5 empty] | 3.79 |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  |  | 2.63 | 53.48
|  |  | 5 | 冷却塔 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 4.88 |  |  |  |  | 3.41 |  |  |  |  | 1.32 | [5 empty] | 0.43 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.3 | 12.71
|  |  | 6 | 合计 |  |  |  |  | 52.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 365.99

## 附图示例
1、群控界面照片（上位机&触摸屏）
2、冷水站房整体照片
3、当前运行冷机显示屏照片有电流，进出水温度（群控画面有也可）
4、是否有管路系统图或者站房的设计施工图等