## 项目总体情况
项目名称 | XXXX | 项目地址
填表日期 | 2023.3.24 | 填表人/联系方式 | XXX / 178XXXXXXX1
整体情况概述 | 该项目涉及XX个制冷站，共包括XX台冷水机组，XX台冷却泵，XX台冷冻泵，XX台冷却塔，全年耗电量约XX万kWh。
特殊情况说明（选填） | 例如：描述一下制冷站房的需要特殊注意的地方，比如主机运行规律/末端的温湿度要求等。举例如下： 1、冷冻水主要是用来除湿，客户要求7-9℃（因为这个范围除湿效果好），先除湿再通过蒸汽加热到环境温度27℃。末端有转轮除湿机。 2、3月-11月开2台机，其余时间不开。白天9点开机，晚上9点关机。 3、水泵冷却塔配置了变频器，但未使用，目前人工进行手动调频。
调研指引：
1、各设备的铭牌参数，水泵是否变频？冷却塔是否变频？要注意变频的设备都有哪几个。若配置有变频器，需询问一下目前的变频调节是人工调频？还是有变频控制逻辑，是怎样调频的？实际运行的频率范围？
2、现场是否有上位机系统？站房有没有群控柜？柜内是PLC还是DDC？请提供对应控制器的系列型号（拍照）、需要让运维人员把冷机冷冻侧、冷却侧进出水温度调出来拍照。如有上位机系统的，要调看上位机系统上机房的组态图，确定上面供回水主管的传感器、流量计等分布情况；
3、询问运维人员，夏季、冬季、过渡性季节都是怎么开关机的，开哪几台机、每天开多少小时。举例：当开2台主机时，水泵怎么开？冷却塔怎么开？
4、要到过去一年当中的逐月耗电量数据，用于节能评估分析；注意，一定要拿到的整个制冷站房的耗电量，不要含空调末端的耗电量！
5、冷却塔主要看内部填料是否结垢严重、塔和塔之间有没有连通管，是在什么位置设置了电动阀门？阀门目前有没有做联动控制？
6、冷机的冷冻侧进出水、冷却侧进出管上面是否有电动阀门？阀门目前有没有做联动控制？
7、现阶段机房制冷系统是否存在什么运行的问题需要解决？末端的车间环境温湿度是否有特殊要求？温度要控制在多少？湿度要控制在多少？即了解一下空调在生产上的工艺要求。
8、详细内容，请查见下一附表“冷站”！

## 冷站
站房名称 |  | F栋制冷站 |  |  | 填写说明 | 2024.9.30
一、基本情况
空调用途 |  |  |  |  | 空调保障类型
| 其他情况： | [5 empty] | 其他类型：
车间环境要求 | 温度22-26，湿度45-75% |  |  |  | 工艺冷却水要求（选填） |  | 示例：供水温度13，回水温度18 | [8 empty] | 是
二、设备清单 | [15 empty] | 否
冷机 | 类型（选填） | 品牌 | 型号 |  | 台数 | 制冷量/kW | 功率/kW | COP | 制造年份 | 备注 |  | 599.9431
| 2#3#定频离心式冷水机组 | 日立 | HC-F600GFG-S |  | 2 | 2110 | 329.1 | 6.41 | 2019-09-01 | 一用一备 | 369.25 | 453.65 | 变频泵是哪号机？
| 1#变频离心式冷水机组 | 日立 | HC-F600GFG-S |  | 1 | 2110 | 322.6 | 6.54 | 2019-07-01 | 常用 | 369.25 | 453.65
[11 empty] | 738.5 | 907.3 |  | 工频
冷却泵 | 类型（选填） | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 功率/kW | 扬程/m（选填） | 变频/工频 | 备注
| 1#2#4#直联卧式离心泵 | 广一 | KTZ250-200-300 |  | 3 | 630 | 55 | 26 | 工频 | 一用二备 | 2 | 1 | 变频泵是哪号机？ |  |  |  | 1260
| 3#直联卧式离心泵 | 广一 | KTZ250-200-300 |  | 1 | 630 | 55 | 26 | 变频 | 常用
冷冻泵 | 类型（选填） | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 功率/kW | 扬程/m（选填） | 变频/工频 | 备注
| 1#2#4#直联卧式离心泵 | 广一 | KTZ200-150-315 |  | 3 | 400 | 55 | 32 | 工频 | 一用二备 | 2 | 1 |  |  |  |  | 800
| 3#直联卧式离心泵 | 广一 | KTZ200-150-315 |  | 1 | 400 | 55 | 32 | 变频 | 常用
冷却塔 | 序号 | 品牌（选填） | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h（选填） | 每台冷却塔 风机数量 | 单台风机 功率/kW | 变频/工频 | 备注
| 1#2#3#横流冷却塔 | 览讯 | HMK-300N-P*2 |  | 3 | 600 | 2 | 11 | 手动变频 | 冬季二用一备，夏季三用 | 变频器充当软起功能，实际上为工频运行。
电动阀门 | 电动阀位置 | 是否有电动阀 | 电动阀门数量 |  | 可正常运行的数量 |  | 详细情况描述（选填）
| 冷机冷却侧 | [5 empty] | 示例:冷机冷却水入口管路处安装有电动阀
| 冷机冷冻侧 | [5 empty] | 示例:冷机冷冻水入口管路处安装有电动阀
| 冷却塔 | [5 empty] | 示例:每组冷却塔进水管路处有2个支路，每个支路1个电动阀
三、冷站运行情况
冷站功能现状 |  |  |  |  | 设备启停方式 |  | 冷机
水泵
四、设备运行规律
月份 | 备注 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷机运行台数 | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
冷机供水温度/°C | / | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
冷却泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz
冷却侧供回水温差/℃ | 可填写大致的范围 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5 | 2-4.5
冷冻泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz
冷冻侧供回水温差/℃ | 可填写大致的范围 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5
冷却塔运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围 | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz | 50Hz 30-50Hz
冷却塔出水温度/℃ | 可填写大致的范围 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 29-32 | 29-32 | 29-32 | 29-32 | 29-32 | 29-32 | 29-32 | 29-32 | 26-30
五、用电情况统计
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷站/万kWh | 261630 | 199368 | 312894 | 419522 | 446037 | 525026 | 532471.2 | 549585.6 | 483738 | 418178 | 400986 | 286444
| 26.16 | 19.94 | 31.29 | 41.95 | 44.6 | 52.5 | 53.25 | 54.96 | 48.37 | 41.82 | 40.1 | 28.64 | 483.58
六、照片、图纸、运行数据清单
序号 | 描述 |  |  |  |  | 要求 | 备注
1 | 系统界面照片（上位机组态图 or 触摸屏组态图） |  |  |  |  | 须提供 | 单台水泵变频控制
2 | 各设备铭牌照片 |  |  |  |  | 须提供 | 主机
3 | [6 empty] | 冷却泵、冷冻泵、冷却塔
用于生产车间供冷
用于办公楼供冷
其他情况（请说明）
保障生产工艺（水冷却）
保障环境舒适（空气温度）
其他类型（请说明）
有上位机（电脑远程监控）
无上位机但有集控柜触摸屏画面
无上位机、无集控柜触摸屏画面
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机

## 附图示例
1、系统界面照片（上位机 or 触摸屏）
2、冷水站房整体照片
3、是否有管路系统图或者站房的设计施工图等