## 项目总体情况
本文件标黄底色的部分为重点要填全的内容，其他备注选填的则选填，未备注选填的是必填项！
项目名称 | 石家庄四药202、203车间 | 项目地址 | 河北石家庄 | 【填写要求：须具体到“省+市”】
填表日期 | 2026-04-16 | 填表人/联系方式 | 刘福洋/ 15132162315
整体情况概述 | 该项目涉及1个制冷站，共包括2台冷水机组，5台冷却泵，2台冷冻泵，4台冷却塔，全年耗电量约170.5万kWh。
特殊情况说明（选填） | 例如： 项目共计两个冷水机组，7、8月份开1号机，其他时间除冬季用冷却塔直接制冷外，主要开2号机。 水泵均有变频器，基本为固定频率。机组随室外温度人工手动调节。
调研指引：
1、各设备的铭牌参数，水泵是否变频？冷却塔是否变频？要注意变频的设备都有哪几个。若配置有变频器，需询问一下目前的变频调节是人工调频？还是有变频控制逻辑，是怎样调频的？实际运行的频率范围？
2、现场是否有上位机系统？站房有没有群控柜？柜内是PLC还是DDC？请提供对应控制器的系列型号（拍照）、需要让运维人员把冷机冷冻侧、冷却侧进出水温度调出来拍照。如有上位机系统的，要调看上位机系统上机房的组态图，确定上面供回水主管的传感器、流量计等分布情况；
3、询问运维人员，夏季、冬季、过渡性季节都是怎么开关机的，开哪几台机、每天开多少小时。举例：当开2台主机时，水泵怎么开？冷却塔怎么开？
4、要到过去一年当中的逐月耗电量数据，用于节能评估分析；注意，一定要拿到的整个制冷站房的耗电量，不要含空调末端的耗电量！
5、冷却塔主要看内部填料是否结垢严重、塔和塔之间有没有连通管，是在什么位置设置了电动阀门？阀门目前有没有做联动控制？
6、冷机的冷冻侧进出水、冷却侧进出管上面是否有电动阀门？阀门目前有没有做联动控制？
7、现阶段机房制冷系统是否存在什么运行的问题需要解决？末端的车间环境温湿度是否有特殊要求？温度要控制在多少？湿度要控制在多少？即了解一下空调在生产上的工艺要求。另外，末端的空调形式是风机盘管还是组合式空调箱，还是其他？
8、冷机的冷冻水1-12月的出水温度。
9、详细内容，请查见下一附表“冷站”！

## 冷站
本文件标黄底色的部分为重点要填全的内容，其他备注选填的则选填，未备注选填的是必填项！
站房名称 |  | 河北省石家庄市 |  |  | 填写说明 | 除标注“选填” 的内容外，需完整填写该表格
一、基本情况
空调用途 （选框勾选） |  |  |  |  | 空调保障类型 （选框勾选）
| 其他情况： | [5 empty] | 其他类型：
车间环境要求 | 温度18-28℃，湿度30%-75%【填写要求：须明确温度+湿度的要求】 |  |  |  | 工艺冷却水要求（选填） |  | 供水温度？？，回水温度？？ | [6 empty] | 是
二、设备清单 | [13 empty] | 否
冷机 | 类型 | 品牌 | 型号 |  | 台数 | 制冷量/kW | 功率/kW | COP | 制造年份 | 备注
| 离心式冷水机组 | 约克 | YKK1KOH95CWH/RO22BERL |  | 1 | 3516 | 632.4 | 5.56 | 2023.06 | 特别热789月份开
| 离心式冷水机组 | 约克 | YKCECDQ75CNFXB22 |  | 1 | 1934 | 348 | 5.55 | 2010.1 | 过度季节使用
冷却泵 | 类型 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h | 功率/kW | 扬程/m | 变频/工频 | 备注
| 2号冷机卧式离心泵 | 连成 | SLW250-400B |  | 1 | 437 | 75 | 38 | 变频 | 2号机备用
| 2号冷机卧式离心泵 | 连成 | SLW300-250 |  | 1 | 660 | 55 | 20 | 变频 | 2号机轮换
| 2号冷机卧式离心泵 | 连成 | SLW300-250 |  | 1 | 660 | 55 | 20 | 变频 | 2号机常用
| 1号冷机卧式离心泵 | 凯泉 | 300KQW900-28-90/4 |  | 1 | 900 | 90 | 28 | 变频 | 1用1备
冷冻泵 | 类型 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 流量m³/h | 功率/kW | 扬程/m | 变频/工频 | 备注
| 卧式离心泵 | 凯泉 | 300KQW800-36-110/4 |  | 1 | 800 | 110 | 38 | 变频 | 1用1备
冷却塔 | 序号 | 品牌 | 型号（选填） |  | 台数 | 冷却风量m³/h | 每台冷却塔 风机数量 | 单台风机 功率/kW | 变频/工频 | 备注
| 1 | BAC |  |  | 2 |  | 1 | 15 | 变频
| 2 | 马利 |  |  | 2 |  | 2 | 11.5 | 变频
电动阀门 | 电动阀位置 | 是否有电动阀 | 电动阀门数量 |  | 可正常运行的数量 |  | 详细情况描述
| 冷机冷却侧 | 否 |  |  |  |  | 示例:冷机冷却水入口管路处安装有电动阀
| 冷机冷冻侧 | 否 |  |  |  |  | 示例:冷机冷冻水入口管路处安装有电动阀
| 冷却塔 | 否 |  |  |  |  | 示例:每组冷却塔进水管路处有2个支路，每个支路1个电动阀
三、冷站运行情况
冷站功能现状 （选框勾选） |  |  | 设备启停方式 （选框勾选） |  | 冷机
水泵
冷机通讯接口 （选框勾选） |  |  | 末端设备数量 （选框勾选） |  |  |  |  | 台 | 车间温湿度已采集到上位机
台
[8 empty] | 台 | 送回风温湿度已采集到上位机
台
四、设备运行规律
月份 | 备注 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
冷机运行台数 | / |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
冷机供水温度/°C | / | / | / | / | 8 | 8 | 8 | 7 | 6.7 | 7 | 9 | 10 | 10.5
冷却泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围及常开频率值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
冷却侧供回水温差/℃ | 填写大致的范围及常值 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5 | 6.5 | 6.7 | 4.9 | 4.7 | 4.1
一次冷冻泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围及常开频率值 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
一次冷冻侧供回水温差/℃ | 填写大致的范围及常值 |  |  |  | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6
二次冷冻泵运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围及常开频率值
二次冷冻侧供回水温差/℃ | 填写大致的范围及常值
冷却塔运行频率/Hz | 工频运行则为50Hz 变频运行可填写频率范围及常开频率值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
冷却塔出水温度/℃ | 填写大致的范围及常开值 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18.8 | 21.1 | 29.5 | 27 | 20.6 | 18.9 | 18.2 | 18.8
五、用电情况统计
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 综合 电单价：
整个冷站/万kWh （冷机+冷冻泵+冷却泵+冷却塔） | 4.115 | 1.1296 | 5.4757 | 17.851 | 20.556 | 23.279 | 30.31 | 24.09 | 14.09 | 13.25 | 11.78 | 4.59 | 0.74
六、照片、图纸、运行数据清单
序号 | 描述 |  |  |  |  | 要求 | 备注
1 | 系统界面照片（上位机组态图 or 触摸屏组态图） |  |  |  |  | 须提供 | 若无上位机和集控柜，可不提供
2 | 各设备铭牌照片 |  |  |  |  | 须提供 | 冷机、水泵、冷却塔
3 | 制冷系统流程图 |  |  |  |  | 须提供 | 用于分析站房各设备的流程关系
用于生产车间供冷
用于办公楼供冷
其他情况（请说明）
保障生产工艺（水冷却）
保障环境舒适（空气温度）
其他类型（请说明）
有上位机（电脑远程监控）
无上位机但有集控柜触摸屏画面
无上位机、无集控柜触摸屏画面
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机
集控柜触摸屏开关机
远程上位机开关机
本地开关机
冷机无通讯接口，没法远程控制
冷机有通讯接口，但是没装通讯卡
冷机有通讯接口，已安装通讯卡（但是被占用了）
冷机有通讯接口，接口自带有通讯
AHU（空气处理机组/风柜）
FCU（风机盘管）
转轮除湿机
FFU+干盘管
是
否
是
否

## 附图
本文件标黄底色的部分为重点要填全的内容，其他备注选填的则选填，未备注选填的是必填项！
1、系统界面照片（上位机 or 触摸屏）
2、冷水站房整体照片
3、是否有管路系统图或者站房的设计施工图等