## Sheet1
空压站调研表 2026版
企业名称 | 蔚来汽车科技（安徽）有限公司 |  |  |  | 采集时间 | 填表的时间 |  |  | 企业共配置 1 座空压站，站房间管网 是（是）联通，共配置空压机 8 台，其中离心式空压机 4 台，正生产阶段启用2台离心机+1台变频螺杆空压机；非生产阶段启用1台工频+1台变频螺杆空压机。 ，主管网要求供应压缩空气最低压力为 6.8 bar，当压力低于 6.5 bar时， 涂装 车间优先反馈压力过低影响生产设备运行，当前平均压力7.1bar。 （这个是总概况，这个填写比较重要，可以判断出总体项目的标的规模）
项目地点 | 精准到工业园区，或道路门牌号 |  |  |  | 联系人 | 联系人名字职务
压缩空气用途 | 主要填写空气用途，比如仪表用气、生产设备动力用气、吹扫等，这个用于评估了解用气是否会有波动 |  |  |  | 维护状况 | 是否进行过机头大修 |  | 是否存在机子大维修的情况
系统能耗数据 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 年能耗 | 平均电价 | 时间
| 862146 | 678595 | 800543 | 831149 | 894415 | 893195 | 857897 | 734115 | 793183 | 926859 | 810025 | 6483884 | 15566006 | 0.715 | 第1天 （2026年 4 月 9 日） |  | 第7天 （2026年 4 月 16 日）
空压站 | 站房 | 序号 | 品牌 | 压缩形式（变频or工频） | 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定流量 | 额定压力 | 加载压力 | 卸载压力 | 出厂时间 | 运行状态/排气压力 | 需求压力 | 运行总时间 | 加载总时间 | 运行总时间 | 加载总时间 | 总管压力
[6 empty] | kW | V | m³/min | bar | bar | bar | 年 |  | bar | h | h | h | h | bar
螺杆机 | 站房名称 | 主机名称 | 机子品牌 | （变频or工频） | 铭牌上有 | 铭牌上有 | 铭牌上有 |  | 铭牌上有 安全阀限压力 | 客户设定的压力值，不同序号机子可能不同 | 客户设定的压力值，不同序号机子可能不同 | 铭牌上有 | 运行/检修 | 生产车间使用侧需要的压力 | 控制面板上有 | 控制面板上有，变频机子不显示单独加载时间，不用抄录加载时间 | 控制面板上有 | 控制面板上有，变频机子不显示单独加载时间，不用抄录加载时间 | 空压站房出口总管道的压力值
| F2 | 1 | 阿特拉斯 | 工频 | ZR275 CLASSIC-8.6 CHN 380/50 | 275 | 380 | 43.1 | 0.86 | 7.2 | 7.8 | 2021-08-01 | 备用 | 6.8 | 9929 | 9806.5 | 9961 | 9824
|  | 2 | 阿特拉斯 | 工频 | ZR275 CLASSIC-8.6 CHN 380/50 | 275 | 380 | 43.1 | 0.86 | 7.3 | 7.8 | 2021-08-01 | 备用 | 6.8 | 10766 | 10438.3 | 10815 | 10491
|  | 3 | 阿特拉斯 | 变频 | ZR315VSD-8.6 CLASSIC CHN 380/50 | 300 | 380 | 47.3 | 0.86 | 7.3 | 7.7 | 2021-08-01 | 运行 | 6.8 | 19048 |  | 19229
|  | 4 | 阿特拉斯 | 变频 | ZR315VSD-8.6 CLASSIC CHN 380/50 | 300 | 380 | 47.3 | 0.86 | 7.3 | 7.6 | 2021-08-01 | 7.5 | 6.8 | 14648 |  | 14884
离心机 | 站房 | 序号 | 品牌 | 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定流量 | 额定压力 | 加载压力 | 卸载压力 | 需求压力 | 出厂时间 | 运行状态排气压力/电流 | 是否存在放空问题 | 母管压力 | IGV/BOV开度 | 母管压力 | IGV/BOV开度 | 总管压力
[5 empty] | kW | V | m³/min | bar | bar | bar | bar | 年 |  |  | bar | % | bar | % | bar
| F2 | 5 | 阿特拉斯 | ZH800-8 | 770.4 | 10000 | 150 |  | 7 | 7.9 | 7.5 | 2022-03-01 | 备用 | 无 | 7.1 | 备
|  | 6 | 阿特拉斯 | ZH800-8 | 770.4 | 10000 | 150 |  | 7 | 7.8 | 7.5 | 2022-03-01 | 运行 | 无 |  | 100/0
|  | 7 | 阿特拉斯 | ZH800-8 | 770.4 | 10000 | 150 |  | 7 | 7.8 | 7.5 | 2022-03-01 | 运行 | 无 |  | 100/0
|  | 8 | 阿特拉斯 | ZH800-8 | 770.4 | 10000 | 150 |  | 7 | 7.8 | 7.5 | 2022-03-01 | 备 | 无
干燥机 | 站点 | 序号 | 品牌 | 类型（冷干机or微热再生吸干机or余热再生吸干机or零气耗吸干机） | 处理气量 | 数量 | 显示压力 | 露点 | 储气罐/缓冲罐 |  | 序号 | 名称 | 容积 | 显示压力 | 总管 | 去往车间 | 管径 | 现有管路是否有计量表计
额定功率: m³/min; 额定电压: 台; 额定流量: bar; 额定压力: ℃ | m³ | bar |  |  | DN | 压力 | 流量