## Sheet1
空压站调研表 202405版
企业名称 | 企业名称 |  |  |  | 采集时间 | 填表的时间 |  |  | 企业共配置 2 座空压站，共配置空压机 10 台，其中离心式空压机 8 台，螺杆式空压机 2 台（其中 0 台变频），主管网要求供应压缩空气最低压力为 0.63 bar，当压力低于 0.6 bar时， 重轨 车间优先反馈压力过低影响生产设备运行
项目地点 | 河北省邯郸市永年区永合会镇娄里村 |  |  |  | 联系人 | 联系人名字职务
压缩空气用途 | 螺杆机专供高炉喷煤，离心机出来的压缩空气主要用于气体输送、喷雾降温、气体吹扫、环保设备降温、仪表用气等 |  |  |  | 维护状况 | 是否进行过机头大修 |  | 1#螺杆机有过更换2级机头
系统能耗数据 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 年能耗 | 平均电价 | 时间
| 3685022 | 3536350 | 2095177 | 3598330 | 3804426 | 4035704 | 4409330 | 4037190 | 3741670 | 4013505 | 3913970 | 3844874 | 44715548 | 0.72元/kWh | 第1天 （2025年 1 月 10日） |  | 第5天 （2025年 1 月 14日） |  | 一般是要记录空压机运行的两次数据，才能精准评估节能空间，两次数据之间一般相隔至少7天，这里具体相隔多少天就填第几天。
设备数据 | 站房 | 序号 | 品牌 | 压缩形式（工频） | 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定流量 | 额定压力 | 加载压力 | 卸载压力 | 出厂时间 | 运行状态 | 需求压力 | 运行总时间 | 加载总时间 | 运行总时间 | 加载总时间 | 母管压力
[6 empty] | kW | V | m³/min | bar | bar | bar | 年 |  | bar | h | h | h | h | bar
螺杆机 | 1#空压站 | 1号机 | 英格索兰 | 工频 | SH132W | 132 | 380 | 20 | 10 | 8.8 | 9.8 | 2016.7 | 阶段运行 | 9 | 24 | 20 | 24 | 19 | 大于9 螺杆机运行模式是一用一备
| 1#空压站 | 2号机 | 英格索兰 | 工频 | SH132W | 132 | 380 | 20 | 10 | 8.8 | 9.8 | 2016.7 | 阶段运行 | 9
离心机 | 站房 | 序号 | 品牌 | 压缩形式（工频） | 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定流量 | 额定压力 | 加载压力 | 卸载压力 | 需求压力 | 出厂时间 | 运行状态 | 母管压力 | IGV开度 | BOV开度 | 是否 存在放空问题
[6 empty] | kW | V | m³/min | bar | bar | bar | bar | 年 |  | bar | % | %
| 1#空压站 | 1#空压机 | 英格索兰 | （工频） | TA6000 | 1268 | 10000 | 220 | 8 | 7.1 | 7.5 | 大于0.63MPa | 2016 | 阶段运行 | 大于0.63MPa | 正常多台运行时随管网压力自动调整 | 正常多台运行时不开 | 无放空 | 离心机运行模式是根据外网需求进行启停
| 1#空压站 | 2#空压机 | 英格索兰 | （工频） | TA6000 | 1268 | 10000 | 220 | 8 | 7.05 | 7.55 |  | 2016 | 阶段运行 |  |  |  | 无放空
| 1#空压站 | 3#空压机 | 英格索兰 | （工频） | TA6000 | 1268 | 10000 | 220 | 8 | 7.1 | 7.6 |  | 2016 | 阶段运行 |  |  |  | 无放空
| 1#空压站 | 4#空压机 | 英格索兰 | （工频） | TA6000 | 1268 | 10000 | 220 | 8 | 7.15 | 7.45 |  | 2016 | 阶段运行 |  |  |  | 无放空
| 1#空压站 | 5#空压机 | 英格索兰 | （工频） | TA6000 | 1268 | 10000 | 220 | 8 | 7.05 | 7.55 |  | 2018 | 阶段运行 |  |  |  | 无放空
| 1#空压站 | 6#空压机 | 英格索兰 | （工频） | TA6000 | 1268 | 10000 | 220 | 8 | 7.05 | 7.55 |  | 2018 | 阶段运行 |  |  |  | 无放空
| 2#空压站 | 1#空压机 | 寿力 | （工频） | TRX-2000KW | 2000 | 10000 | 350 | 8 | 6.8 | 7.2 |  | 2023.6 | 阶段运行 |  |  |  | 无放空 | 2#空压站运行模式是一用一备
| 2#空压站 | 2#空压机 | 寿力 | （工频） | TRX-2000KW | 2000 | 10000 | 350 | 8 | 6.8 | 7.2 |  | 2023.6 | 阶段运行 |  |  |  | 无放空
干燥机 | 站点 | 序号 | 品牌 | 类型（冷干机or微热再生吸干机or余热再生吸干机or零气耗吸干机） | 处理气量 | 数量 | 显示压力 | 露点 | 储气罐/缓冲罐 |  | 序号 | 名称 | 容积 | 显示压力 | 总管 | 去往车间 | 管径
[5 empty] | m³/min | 台 | bar | ℃ |  |  |  |  | m³ | bar |  |  | DN
| 1#空压站 | 1#-4# | 无锡 纽曼泰克 | 零气耗吸干机 | 250 | 4 | 随外网压力变化而变化，无固定值 | 小于-60 |  |  | 1#-4# | 储气罐 | 20 | 大于0.63MPa |  | 1#空压站总管网 | 450
| 1#空压站 | 5#-6# | 英格索兰 | 零气耗吸干机 | 250 | 2 |  | 小于-60 |  |  | 5# | 储气罐 | 10 | 大于0.9MPa |  | 2#空压站总管网 | 450
| 1#空压站 | 11#-12# | 无锡 纽曼泰克 | 零气耗吸干机 | 25 | 2 |  | 小于-70 |  |  | 6# | 储气罐 | 30 | 大于0.63MPa
| 2#空压站 | 1#-2# | 无锡 纽曼泰克 | 零气耗吸干机 | 350 | 2 |  | 小于-35 |  |  | 2#空压站1#储气罐 | 储气罐 | 60 | 大于0.63MPa
以上红色字体为填写指引，填写时替换掉。