空压节能率-数据结构&计算逻辑 更新版

第一部分：原始数据提取（从调研表直接获取）

1. 项目级原始数据

| 字段名（中文） | 字段名（英文） | 数据类型 | 单位 | 内容必填 | 来源 | 说明 | 若为空 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | companyName | string | - | 否 | 调研表，或根据附件名称自动提取 | - | 驳回 |
| 企业简称 | companyShortName | string | - | 否 | 根据企业名称自动生成 | 删除“有限责任公司”等后缀 | 驳回 |
| 项目名称 | projectName | string | - | 否 | 直接根据企业简称自动生成 | 由企业简称 + “空压系统节能项目”等后缀自动生成 | 驳回 |
| 项目所在地（省市） | projectLocation | string | - | 否 | 调研表 | 用于搜索平均工业用电 | 空 |
| 行业类型 | industryType | string | - | 否 | 调研表 | 用于压力波动因子匹配 | 根据客户名称提取，置信度-10% |
| 空压系统年度总用量 | totalAnnualEnergyConsumption | float | kWh | 是 | 必须来自于调研表，可以根据月度总耗电量求和 | 站房是否是同一套管网，若是的话只需要算整体总能耗量 | 驳回 |
| 平均电价 | electricityPrice | float | 元/kWh | 否 | 调研表，若无则根据根据项目所在地的省份查表（附表3） | 用于计算节能收益 | 根据项目所在省份搜索，置信度-10% |
| 现有系统报警压力（下限） | alarmPressureLowerLimit | float | bar | 是 | 调研表 | 出口主管的最低允许压力。最好是提供压力波动趋势截图/照片复核。客户填写&口述可能偏保守。没图片置信度-10%。 | 驳回 |
| 近14天系统平均压力 | averagePressure | float | bar | 是 | 基本数据区域，最好是提供压力波动趋势截图/照片复核 | 系统实际运行平均压力。客户填写&口述可能失真。没图片置信度-10%。 | 驳回 |
| 每天开机时间 | dailyRunningHours | float | 小时/天 | 否 | 基本信息区域 | 缺失默认为空 | 空 |
| 年运行天数 | annualRunningDays | int | 天/年 | 否 | 基本信息区域 | 缺失默认为空 | 空 |

2. 设备级原始数据（按照站房分组，每台空压机一行）

| 字段名（中文） | 字段名（英文） | 数据类型 | 单位 | 必须性 | 来源 | 说明 | 若为空 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房编码/名称 | stationId | string | - | 是 | 调研表设备清单 | 站房名称不可重复 | 驳回 |
| 设备编码/名称 | equipmentId | string | - | 是 | 调研表设备清单 | 设备名称不可重复 | 驳回 |
| 设备类型 | equipmentType | string | - | 是 | 调研表设备清单 | 取值：螺杆、离心 | 驳回 |
| 品牌 | brand | string | - | 否 | 调研表设备清单 | - | 每台置信度-5%，上限-20% |
| 型号 | model | string | - | 否 | 调研表设备清单 | - | - |
| 出厂年份 | manufactureYear | int | - | 否 | 调研表设备清单 | 用于计算机龄 | 每台置信度-5%，上限-20% |
| 运行状态 | runningStatus | enum | - | 是 | 调研表设备清单 | 取值：运行、备用、故障、停用 | 驳回 |
| 铭牌功率 | ratedPower | float | kW | 是 | 调研表设备清单 | 额定功率 | 驳回 |
| 铭牌流量 | ratedFlow | float | m³/min | 是 | 调研表设备清单 | 额定排气量 | 驳回 |
| 机龄 | age | float | 年 | 否 | 根据 manufactureYear 计算（当前年份 - 出厂年份） | 用于匹配压缩机功率因子（前端隐藏） | 不计算 |
| 压缩机功率因子 | compressorPowerFactor | float | kW/(m³/min)/bar | 否 | 根据品牌和机龄，查表（附表2）；无法确定时，默认 0.35 | （前端隐藏） | 使用默认值 0.35，每台置信度-5% |
| 比功率 | specificPower | float | kW/(m³/min) | 是 | 计算公式：(ratedPower × 1.1) / ratedFlow | （前端隐藏） | 不允许为空（必填，由公式自动生成） |

第二部分：输入字段定义（计算逻辑的直接输入）

| 字段名（中文） | 字段名（英文） | 数据类型 | 单位 | 必须性 | 来源/计算公式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有系统报警压力（下限） | alarmPressureLowerLimit | float | bar | 是 | 原始数据 |  |
| 近14天系统平均压力 | averagePressure | float | bar | 是 | 原始数据 |  |
| 安全保护裕量 | safetyMargin | float | bar | 是 | 根据行业类型查表（附表1） | 行业推荐的安全余量 |
| 压力波动 | pressureFluctuation | float | bar | 是 | 根据行业类型查表（附表1） | 行业典型压力波动范围 |
| 智控后平均压力 | postControlAveragePressure | float | bar | 是 | 计算 | alarmPressureLowerLimit + safetyMargin + pressureFluctuation |
| 压缩机功率因子（系统） | systemCompressorPowerFactor | float | kW/(m³/min)/bar | 是 | 计算 | 取所有运行空压机和备用空压机的压缩机功率因子，求算术平均值 |
| 比功率（系统） | systemSpecificPower | float | kW/(m³/min) | 是 | 计算 | 取所有运行空压机的比功率，求算术平均值 |
| 压缩空气流量（系统） | systemCompressedAirFlow | float | m³/min | 是 | 计算 | 取所有运行空压机的额定流量，求和 |
| 空压系统年度总用量 | totalAnnualEnergyConsumption | float | kWh | 是 | 原始数据 | 空压站全年总耗电量 |
| 平均年运行时间 | averageAnnualOperatingHours | float | 小时/年 | 是 | 计算 | dailyRunningHours × annualRunningDays；若计算结果 ≤0 或 >8760 或任意原始数据为空，则默认 8500 |
| 平均电价 | electricityPrice | float | 元/kWh | 是 | 原始数据 | 平均电价 |
| 主管网直接耗量比例 | mainPipelineDirectConsumptionRatio | float | % | 是 | 固定常量 | 固定值 70 |

三、附表

附表1：压力波动与安全裕量查询表

| 行业 | 压力波动（bar） | 安全保护裕量（bar） |
| --- | --- | --- |
| 电池 | 0.15 | 0.10 |
| 整车及电子 | 0.20 | 0.20 |
| 钢铁有色 | 0.30 | 0.20 |
| 其他 | 0.20（默认） | 0.20（默认） |

附表2：压缩机功率因子查询表

| 品牌 | 机龄 | 功率因子 |
| --- | --- | --- |
| 三星 / 国产 / 复盛 / 英格索兰卡梅隆 | >10年 | 0.32 |
| 寿力 / 韩华 | 任意 | 0.34 |
| 阿特拉斯 / 英格索兰 | 5~10年 | 0.35 |
| 阿特拉斯 / 英格索兰 | <5年 | 0.36 |
| 其他品牌或无法确定机龄 | — | 0.35（默认） |

附表3：各省份工业用电电单价参考列表

| 省份 | 参考单价 |
| --- | --- |
| 北京 | 0.64 |
| 天津 | 0.69 |
| 河北 | 0.62 |
| 山西 | 0.55 |
| 内蒙古 | 0.43 |
| 辽宁 | 0.61 |
| 吉林 | 0.59 |
| 黑龙江 | 0.61 |
| 上海 | 0.75 |
| 江苏 | 0.70 |
| 浙江 | 0.73 |
| 安徽 | 0.65 |
| 福建 | 0.63 |
| 江西 | 0.62 |
| 山东 | 0.74 |
| 河南 | 0.61 |
| 湖北 | 0.64 |
| 湖南 | 0.65 |
| 广东 | 0.69 |
| 广西 | 0.55 |
| 海南 | 0.63 |
| 重庆 | 0.70 |
| 四川 | 0.52 |
| 贵州 | 0.57 |
| 云南 | 0.50 |
| 西藏 | 0.66 |
| 陕西 | 0.56 |
| 甘肃 | 0.44 |
| 青海 | 0.45 |
| 宁夏 | 0.43 |
| 新疆 | 0.45 |

四、固定常量

| 常量名 | 符号 | 值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气压（表压转绝对压） | atm | 1 | bar |
| 主管网直接耗量比例 | directUseRatio | 70 | % |
| 铭牌功率系数 | ratedPowerFactor | 1.1 | 无量纲 |
| 默认年运行时间 | defaultAnnualHours | 8500 | 小时/年 |
| 默认每天开机时间 | defaultDailyHours | 10 | 小时/天 |
| 默认年运行天数 | defaultAnnualDays | 330 | 天/年 |

五、打回条件清单

| 缺失项 | 判断逻辑 | 对应字段 | 严重程度 | 建议行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有系统报警压力 | alarmPressureLowerLimit 为空或 ≤0 | 项目级：现有系统报警压力（下限） | 致命，无法测算 | 请查看空压机控制系统中设置的“低压报警”值，或在站房压力表附近标注的报警阈值。 |
| 近14天系统平均压力 | 无法从附件或填写值中获得至少7天有效压力数据（averagePressure 无法计算） | 项目级：近14天系统平均压力 | 致命，无法测算 | 请从监控系统或流量计/压力变送器导出至少连续7天的站房出口总管压力数据（CSV文件，包含时间戳和压力值）。 |
| 空压系统年度总用量 | totalAnnualEnergyConsumption 为空或 ≤0 | 项目级：空压系统年度总用量 | 致命，无法测算 | 请提供空压站全年总耗电量（kWh），可根据月度电费单累加。 |
| 无标明设备运行状态 | 所有设备的 runningStatus 均不是“运行”或“备用” | 设备级：运行状态 | 致命，无法测算 | 请在空压机清单中逐台标注当前状态：运行、备用、故障、停用。至少有一台设备处于“运行”或“备用”状态。 |
| 设备铭牌功率缺失 | 任何状态为“运行”的设备，其 ratedPower 为空或 ≤0 | 设备级：铭牌功率 | 高，严重影响测算 | 请补充运行空压机的铭牌功率（kW）。 |
| 设备铭牌流量缺失 | 任何状态为“运行”的设备，其 ratedFlow 为空或 ≤0 | 设备级：铭牌流量 | 高，严重影响测算 | 请补充运行空压机的铭牌流量（m³/min）。 |
| 设备类型缺失 | 任何设备的 equipmentType 为空（但页面效果未列，按第一部分应驳回） | 设备级：设备类型 | 高，严重影响测算 | 请填写设备类型（螺杆/离心）。 |
| 站房编码重复或为空 | 任意两行设备 stationId 相同且非空，或 stationId 为空 | 设备级：站房编码/名称 | 致命，无法测算 | 请确保每个站房有唯一编码，且每台设备均属于某个站房。 |
| 设备编码重复或为空 | 同一站房内设备 equipmentId 重复，或为空 | 设备级：设备编码/名称 | 致命，无法测算 | 请确保每台设备有唯一编码。 |

六、计算步骤

6.1 派生参数计算

6.1.1 智控后平均压力postControlPressure = alarmPressureLowerLimit + safetyMargin + pressureFluctuation

6.1.2 压力降低值deltaPressure = averagePressure - postControlPressure

6.1.3 空气消耗降低百分比airReductionPercent = 100 × (1 - (postControlPressure + atm) / (averagePressure + atm))

6.1.4 空气流量降低值deltaFlowRate = systemCompressedAirFlow × (airReductionPercent / 100) × (directUseRatio / 100)

6.1.5 平均年运行时间  
若 dailyRunningHours 和 annualRunningDays 均非空且计算结果在 (0, 8760] 内：  
averageAnnualOperatingHours = dailyRunningHours × annualRunningDays  
否则：  
averageAnnualOperatingHours = 8500（并触发置信度扣分）

6.2 实际年总能耗（MWh）

E_original_MWh = totalAnnualEnergyConsumption / 1000

6.3 节能量（MWh）

6.3.1 压力降低节能量E_pressure = deltaPressure × systemCompressorPowerFactor × systemCompressedAirFlow × averageAnnualOperatingHours / 1000

6.3.2 空气消耗降低节能量E_air = deltaFlowRate × systemSpecificPower × averageAnnualOperatingHours / 1000

6.3.3 总节能量E_total_MWh = E_pressure + E_air

6.4 节能率（%）

energySavingRate = (E_total_MWh / E_original_MWh) × 100

6.5 年节能收益（元）

annualSavings = E_total_MWh × 1000 × electricityPrice

七、置信度与场景处理

7.1 置信度计算

置信度由原始数据缺失/推算情况累计决定（从100%开始扣减）。扣分规则如下：

| 异常项 | 扣分幅度 |
| --- | --- |
| 压力曲线数据7~14天（不足14天） | -5% |
| 行业缺失（压力波动用默认0.20） | -15% |
| 每台（运行+备用）功率因子使用默认0.35 | -5%/台（最多-30%） |
| 每台运行设备负载率AI推算 | -5%/台（最多-30%） |
| 电价缺失（城市推算） | -10% |
| 月度能耗每缺一月填充 | -5%/月 |
| 每天开机时间缺失（默认10） | -5% |
| 年运行天数缺失（默认330） | -5% |
| 年运行时间计算异常（用默认8500） | -10% |

最终置信度 = max(0, 100 - 总扣分)。 
输出时前端显示：“高”（≥80%）、“中”（60~79%）、“低”（<60%）。

7.2 保守、中性、乐观节能率

中性节能率即上述 energySavingRate。

- 保守节能率 = 基准节能率 × 0.85

- 乐观节能率 = 基准节能率 × 1.15

7.3 分项节能量

- 压力降低节能量：E_pressure

- 空气消耗降低节能量：E_air

八、报价单填写逻辑

| 类别 | 字段名称 | 默认值 / 计算逻辑 | 数据来源说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能率数据结构自动获取 | 站房数量 | 从设备清单中 stationId 去重统计 | 调研表设备清单 |
|  | 空压机总台数（运行+备用） | 统计 equipmentType 为“螺杆”且 runningStatus 为“运行”或“备用”的设备数量 | 调研表设备清单 |
|  | 项目节能率（%） | 根据节能率计算结果 | 节能率计算模块 |
|  | 空压机分类及数量（1/2/3类） | - 若节能率>8% 或 站房数量≥2 或 附属设备台数 > 空压机台数×1.5 → 1类 - 若 0<节能率≤8% 且 附属设备台数 ≤ 空压机台数×1.5 → 2类 - 若不要求节能率（节能率=0）且 附属设备台数 ≤ 空压机台数×1 → 3类 | 自动分类逻辑 |
| 根据人工填写字段自动生成 | 监测/手动控制设备数量 | = 智能控制设备数量（空压机总台数 + 后处理设备台数 + 附属设备台数 + 阀门数量） | 自动计算 |
|  | 压力变送器数量 | 默认 2 个（每套管网，管网数量默认 1） | 固定值 |
|  | 露点仪数量 | 默认 1 个（每套管网） | 固定值 |
|  | 电表数量 | = 空压机总台数（每台空压机配 1 个电表） | 自动计算 |
|  | 电流互感器数量 | = 空压机总台数 × 3（三相） | 自动计算 |
|  | 边缘智能服务器数量 | = 站房数量（每个站房 1 台） | 自动计算 |
|  | 螺杆控制单元数量 | = 空压机总台数 | 自动计算 |
|  | 附属设备智控单元（带通讯）数量 | = 后处理设备台数 + 附属设备台数（默认假设设备带通讯） | 自动计算 |
|  | Lora 基站数量 | 若部署方式为“无线”且站房数量≥1，则默认 1 台（每个站房 1 个基站） | 根据部署方式自动计算 |
|  | 工业网关数量 | 默认 0 | 固定值（除非需对接第三方系统） |
|  | 智能传感采集单元数量 | 默认 0 | 固定值（除非有高压螺杆机或配电室电表） |
|  | 技术服务费 | 按公式自动计算： 边缘服务器×3000 + 螺杆控制单元×1500 + 附属智控单元×1500 + 传感器×600 + 本地服务器×9000 + 3000 + 5000×是否有智能控制设备 | 自动计算 |
|  | 增值税 | 软硬件总价 ×13% + 技术服务费 ×6% | 自动计算 |
|  | 半责运维年费 | 软件总价（边缘+上位机+小程序）×10% | 自动计算 |
|  | 全责运维年费 | 第2-3年：合同总额 ×15%；第4年起：合同总额 ×20% | 自动计算 |
| 配置项默认值（无需人工填写） | 是否加装流量计 | 否 | 明确不加 |
|  | 是否含现场施工 | 否（甲供） | 固定值 |
|  | 是否需要本地服务器 | 否 | 固定值 |
|  | 是否需要工作站/显示器 | 否 | 固定值 |
|  | 是否需要变频柜/PLC柜 | 否 | 固定值 |
|  | 是否需要电动阀（霍尼韦尔/蝶飞等） | 否 | 固定值 |
|  | 是否需要触摸一体机/电视机 | 否 | 固定值 |